## 別紙5
削減対策（別紙５関係）の助言内容
対策 No. | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
2 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○設備管理方法の運用について 管理標準はISO審査で指摘を受けて昨年に作成したが、運用はできていないとのこと。 運用基準を簡易なコメントで設備ごとに明示する、適正圧力範囲などをメーター類にマーキングするなどにより、誰でも適正管理や異常発見ができる取り組みを実施していただくと良い。 外国人労働者が多いとのことなので、周知事項等は外国語や写真・イラスト等でわかりやすく掲示していただくと良い。
2 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○設備管理方法の運用について 管理標準は、エアコンの温度設定等に関する記述などがあり、各店舗には情報をメール送信等で伝えているが、全店的な統一した活動はないとのこと。 省エネルギーに関する活動の実施状況を把握し、活動が徹底されるよう管理していただくと良い。
2 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○設備管理方法の運用について 毎日、炉の立ち上げ前に故障しないことを目的としたメンテナンスをしており、必要に応じて軽微な修理をしているとのこと。 目的は保安であっても、適切なメンテナンスを実施することで、効率良く燃焼できると考えられる。必要に応じて当初設定した管理値が現在も妥当であるか確認するなど、引き続き適切な維持管理を実施していただくと良い。
2 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○設備管理方法の運用について 冷温水発生機の適正圧力値等を指すためのメーター針に不具合があるメーターが散見された。 メーターの不具合は修理していただくと良い。 修理できない場合は、運用基準を簡易なコメントで設備ごとに明示する、適正圧力等の値や範囲をメーター類にマーキングするなどにより、誰でも適正管理や異常発見ができる取組を実施していただくと良い。
2 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○管理標準等の見直しについて エネルギー管理標準が、2004年の作成から更新されていないことを確認した。 エネルギー管理標準は、現在の設備に合わせて見直していただくと良い。
2 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○管理標準等の見直しについて 管理標準の整備状況を把握していないとのこと。 現状の設備及び管理方法に即した管理標準を整備していただくと良い。 また、運用基準を簡易なコメントで設備ごとに明示する、適正圧力範囲などをメーター類にマーキングするなどにより、誰でも適正管理や異常発見ができる取組を実施していただくと良い。
2 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○管理標準等の見直しについて 管理標準は2002年に作成し、以降、更新していないとのこと。 また、管理標準を定めたが点検していない項目もあり、点検結果の記録も行っていないとのこと。 管理標準は、現状の設備に即した適正な管理を行うことができるよう、記載内容を見直していただくと良い。 また、設備の点検結果を記録することで、異常の早期発見や、点検漏れの防止にもつながるため、記録を実施していただくと良い。
2 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○管理標準等の見直しについて 管理標準は2001年に作成し、以降、更新していないとのこと。 具体的な基準値の設定まではできていないとのこと。 管理標準は、現状の設備に即した適正な管理が行えるよう、省エネルギーの観点を加えて見直していただくと良い。
2 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○管理標準等の見直しについて 管理標準は2010年に作成して以来、見直しされておらず、利用もされていない状態であるとのこと。 管理標準等の運用基準を現在の設備に合わせて見直し、設備等への掲示や研修などにより適切に運用されるよう努めていただくと良い。
2 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○管理標準等の見直しについて 管理標準は、設備の故障等を防ぐために作成した設備メンテナンス基準の内容になっており、省エネルギーの観点ではないとのこと。 管理標準は、省エネルギーの観点を加えて見直していただくと良い。
2 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○管理標準について 過去に作成した管理標準が、現在は所在不明とのこと。 設備等の点検表に記載されている基準圧力値等の管理基準は、管理標準等で明文化していないとのこと。 現状の設備及び管理方法に即した管理標準を整備していただくと良い。また、基準圧力値等を抜粋し、従業員の目に付きやすい位置に掲示して周知を図っていただくと良い。
2 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○管理標準等の見直しについて エネルギー管理標準は、作成から10年程度経過しており、現在稼働していない施設が含まれているとのこと。 エネルギー管理標準は、施設の現状に合わせて随時見直していただくと良い。
2 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○管理標準等の見直しについて 管理標準を作成してから見直しを実施しておらず、管理値についても具体的でない部分があるとのこと。 現状の設備に即した適正な管理値となるよう、記載内容を見直していただくと良い。
2 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○管理標準について 管理標準はあるが、省エネルギーの観点で検討した設定値等を定めているか把握していないとのこと。 学校でのエネルギー管理の実施状況についても把握していないとのこと。 管理標準を確認し、具体的な設定値の記載がない場合は、適正な管理値となるよう記載内容を見直していただくと良い。 また、学校の設備を対象とした管理標準がない場合は作成していただき、管理標準がある場合は周知し、実行していただくと良い。
2 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○配管系統図について 工場等の全体の配置図は存在するが、設備の配置図は整備していないとのこと。 また、設備の撤去と増設の繰り返しにより工場建屋内の圧縮空気の配管系統が不明瞭になっているとのこと。 圧縮空気を使用する設備の要求圧力を整理していただくと良い。 また、配管のループ化により吐出圧力の低下が可能であることから、工場内の配管系統と設備の配置を整理した図面等を作成し、配管のループ化を検討していただくと良い。
2 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○配管系統図について 工場が古く配管等の図面がなかったため、電気配線図は整備したが、その他の配管等は未整備とのこと。 その他の配管等についても、全体の系統図を作成し、メンテナンスやエネルギー使用設備の効率化に役立てていただくと良い。
2 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○配管系統図について A製作所の再構築工事により、設備の配置換えや更新等が行われたため、工事完了後の圧縮空気や冷却水等の配管の図面が施工区画のものしかなく、製作所全体の配管系統を把握できる図面がないとのこと。 全体の配管系統図を作成し、メンテナンスやエネルギー使用設備の効率化に役立てていただくと良い。
3 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 電力使用量はクランプメーターで機器別に使用量を測定できているとのこと。都市ガスの流量計は、炊飯ラインだけ分けて設置されているが、他は一つになっているとのこと。 燃料使用量の変化を見える化すると、省エネルギー対策のヒントが見つかることがあるので、グラフ化などをすると良い。 また、第２年度にボイラーを更新するとのこと。 都市ガス使用量の内訳は把握できていないとのことなので、ボイラー更新の際に流量計の導入を検討していただくと良い。
3 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 工場内は生産工程により3つのエリアに区分されるが、電力計は工場全体の電力を計測する1台しかないため、エリアごとの電力消費量は把握できないとのこと。 なお、増設した空調設備はデマンドコントロールシステムの制御下に無いとのこと。 設備（群）ごとにエネルギー使用量を把握できた方が、使用状況の傾向分析等を行いやすいため、電力計の増設を検討していただくと良い。
3(4で再掲) | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 エネルギー使用量は請求書で管理しているとのこと。 電力は変台単位（６変台）でデマンド管理しており、データはモニタで確認できるとのこと。 ボイラーにはモニタデータがあると思われるとのこと。 集計・グラフ化して年単位、月単位等で変動を見える化すると、問題を発見しやすくなるため、変台単位・ボイラー単位で集計・グラフ化して、見える化をしていただくと良い。
3 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 工程が複雑・多岐にわたるものの、おおよその工程別に、使用するエネルギー量を把握しているとのこと。 設備群の計算上のエネルギー使用量と実測データとの比較により、各工程において想定以上のエネルギー消費がないか確認し、必要に応じて設定値の確認や設備のメンテナンス等を実施し、省エネルギーにつなげていただくと良い。 なお、不良品は、材料として改めて利用できても投入したエネルギーは回収できない。歩留まりを上げることが大きな省エネルギーにつながる。引き続き不良品発生低減に努めていただくと良い。
3 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 ボイラーの都市ガス使用量のデータを設備ごとに取得していたが、現在、データを記録するシステム全体が故障中であるとのこと。データは日単位で取得しており、時間単位では取得していないとのこと。 電気使用量については設備ごとに把握していないとのこと。 取得したデータからエネルギー使用量を見える化し、平日と休日、季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。 故障したデータ記録システムは更新していただくと良い。 可能であれば、主要な設備ごとに、エネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握して活用していただくと良い。 なお、スマートメーターの設置に加えて、データ解析や改善提案までを含めたサービスもある。
3 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 エネルギー使用量のデータは、主要な設備ごとに時間単位で把握できるが、記録は行っていないとのこと。 時間単位でエネルギー使用量を記録していただくと良い。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、操業時と非操業時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。
3 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 電力は概ね生産ラインごとにデマンド管理しているものの、増設を重ねたので、厳密に生産ラインごとになっていないとのこと。 デマンド管理していれば、１時間単位でデータが把握できる。ラインの稼働状況（設備稼働状況）とエネルギー使用量を分析して、省エネルギーに役立てていただくと良い。
3 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 主要設備に電力監視装置を設置し、電気使用量を把握しているとのこと。 また、計測した電気使用量を、設備や工程毎に、時間単位で集計し、見える化を実施しているとのこと。 現在、実施している取組を継続して行っていただき、設備の無駄な稼働や故障等の早期発見に活用していただくと良い。
3 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○エネルギー使用量の詳細把握 都市ガスの使用実態が把握できていないとのこと。 都市ガスを使用するエアコン等の稼働や、ガス使用料金などから実態を把握していただくと良い。 また、主要設備の最新状況を反映した機器台帳を整備していただくと良い。
3 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細把握 エネルギー使用量は、施設ごとには把握しているが、設備ごとには把握していないとのこと。 施設のエネルギー使用量は、月ごとで記録しているが、1時間ごとに把握することは可能とのこと。 1時間ごとのエネルギー使用量を確認するとともに、データからエネルギー使用量を見える化し、平日と休日、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、分析に基づく不要な消費電力の削減などの省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。
3 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○エネルギー使用量の詳細把握 エネルギー使用量は、施設ごとには把握しているが、設備ごとには把握していないとのこと。 施設のエネルギー使用量は、月ごとに表に整理し、経年変化のグラフを作成しているが、整合しない箇所を確認した。 正しいデータの整理に努めていただくと良い。 また、主要な設備ごとにスマートメーター等を設置して時間単位でエネルギー使用量を把握していただくと良い。 データからエネルギー使用量を見える化し、平日と休日、イベント時、時間や季節ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。
4 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エネルギー使用量の分析 A工場におけるエネルギー使用量は、設備（群）ごとには把握できないが、建屋別、月別に整理しているとのこと。 1時間当りのエネルギー使用量もB社から入手でき、データ分析に活用しているとのこと。 非操業時のエネルギー使用量が、非操業時に稼働する想定の設備のエネルギー使用量と一致するかについて確認をしていただき、不要な設備が稼働していないか確認していただくと良い。 生産活動量とエネルギー使用量の関連性をグラフ化等により見える化し、問題発見や改善につなげていただくと良い。
4 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○エネルギー使用量の分析 エネルギー使用量は、設備単位や工程単位までは把握できないが、主要な設備についてはデータロガーを装備しているとのこと。 工場は24時間、365日稼働を基本とするが、設備群では非稼働になる時期もあるとのこと。 取得したデータを分析して、設備群の非稼働時に不要な設備が稼働していないか、推計値と実測値を比較して確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の分析 昨年度操業開始したので、各種データ（電気・ガス・水）を収集し、他工場とも比較して分析・検討するとのこと。設備群としてのエネルギー使用量を把握可能とのこと。 得られたデータを分析して、稼働時間を短くできないか、稼働を停止できる期間がないかなどを検討し、省エネルギー対策につなげていただくと良い。
4 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の分析 現在、エネルギー使用量は工場単位でしか把握できないが、小売電気事業者から提案を受け、1月19日から17設備に電力計測器を設置する計画とのこと。 LPG使用量の見える化も検討したが、費用面で断念したとのこと。 得られたデータを分析して、稼働時間の短縮や稼働停止できる期間がないかなどを検討し、省エネルギー対策につなげていただくと良い。 また、非操業時に不要な設備が稼働していないか、推計値と実測値を比較して確認していただくと良い。 電力使用量のデータ分析によりエネルギーコストを削減できた場合は、LPG使用量の見える化についても再検討していただくと良い。
4 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○エネルギー使用量の分析 供給側では主要設備ごとに月単位でエネルギー使用量を確認しているとのこと。 需要側では2時間ごとにエネルギー使用量を把握可能とのこと。 データからエネルギー使用量の変化を見える化し、設備稼働時と非稼働時、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネ対策の検討に活用していただくと良い。
4 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○エネルギー使用量の分析 エネルギー使用量は、店舗ごとには把握しているが、設備ごとには把握していないとのこと。 店舗のエネルギー使用量は、月ごとに表に整理しているが、経年変化の分析等は行っていないとのこと。 代表的な店舗において、主要な設備ごとに、エネルギー使用量を計測できるスマートメーター等を設置し、時間単位でエネルギー使用量を把握していただくと良い。 データからエネルギー使用量を見える化し、平日と休日、時間や季節あるいは年ごとの使用量の変動やその要因等を分析し、省エネルギー対策の検討に活用していただくと良い。 なお、設備ごとのエネルギー使用量の内訳は、設備の定格能力や稼働時間数、稼働率等から大まかな推計が可能である。これらの情報を一覧にし、設備更新計画の立案（エネルギー消費が多く効率が低い設備を優先に更新する）等に活用していただくと良い。 また、売場面積当たりのエネルギー使用量等を店舗ごとに比較し、エネルギー効率の差が生じる要因を分析し、対策の水平展開に活用していただくと良い。
4 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○エネルギー使用データの分析について 電力のデマンド監視装置を利用しており、電力使用量はモニタに表示されるグラフで値を確認しているとのこと。 電力使用量や変動などが分かれば、電力使用量が多くなる運転条件の把握と、負荷を下げるための対策の検討など、設備管理の検討に役立つことから、デマンド監視装置のモニタに表示された値だけでなく、過去のデータも活用していただくと良い。
4 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○非操業時のエネルギー使用量の分析について 年中無休なので、稼働・非稼働等の区別がないとのこと。デマンド監視装置を導入しているので、過去のデータを見返すことはできるとのこと。 例えば、販売促進キャンペーン時と通常、行楽シーズンとそれ以外、のように、ピーク時と平常時で、設備の稼働状況とエネルギー消費量の関係を調査していただくと良い。
4 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○非操業時のエネルギー使用量の分析について エネルギー使用量は、主要設備や工場別に稼働時と非稼働時の使用量を把握しているとのこと。 さらに、非操業時のエネルギー使用量が、非操業時に稼働する設備のエネルギー使用量と一致するかについても確認をしていただき、稼働する必要がない設備が稼働していないか確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○非操業時のエネルギー使用量の分析について 主要な設備ごとに、定格能力や稼働時間数等が一覧にされており、エネルギー使用量はエネルギー管理ソフト（エネスコープ）で見える化していることを確認した。 非操業時のエネルギー使用量が、非操業時に稼働する設備のエネルギー使用量と一致するか確認をしていただき、不要な設備が稼働していないか確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○非操業時のエネルギー使用量の分析について 個別の設備等について、操業時と非操業時のエネルギー使用量を把握していないとのこと。 なお、集中溶解炉や溶解保持炉については、非操業時も炉の火を消さない方が、消して再加熱する場合に比べ燃料使用量が少ないことは確認したとのこと。 非操業時のエネルギー使用量が、非操業時に稼働する想定の設備のエネルギー使用量と一致するかについて確認をしていただき、不要な設備が稼働していないか確認していただくと良い。
4 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○非操業時のエネルギー使用量の分析について 湿度管理のために、休日も一部のラインで空調を20℃設定で運転しているとのこと。 また、電気室の温度設定も25℃であるとのこと。 これらが休日のベース電力となっているとのこと。 生産リスクへの懸念から安全側に条件設定する場合があるため、適宜、設定を緩和できないか検討していただくと良い。 また、空調の主たる目的が湿度管理の場合、デシカント空調（温度と湿度を分離して制御する省エネルギー型の空調システム）によりエネルギー消費を抑制できる場合もあるため、設備更新時などに検討していただくと良い。
4 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○設備の負荷変動への対応について 操業中、燃焼にあまり負荷変動はないとのこと。炉への廃棄物投入用の油圧クレーンは10分に1回ぐらい作動するとのこと。 油圧クレーンのような間欠的に作動する設備や、負荷変動が大きい設備があれば、インバータの導入を検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○燃焼の管理について 乾燥機などの燃焼設備の空気比や排ガス温度の計測は実施していないとのこと。 空気比や排ガス温度の計測・記録により、適正な燃焼状態が維持されているか、設備異常の予兆がないかなどの確認をしていただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃焼の管理について ガラス溶融炉、ボイラー等について、燃料使用量、空気比、排ガス温度、稼働状況等を記録し管理しているとのこと。 空気比や排ガス温度の計測・記録により、適正な燃焼状態が維持されているか、設備異常の予兆がないかなどの確認をしていただくと良い。
5 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○燃焼の管理について バーナーで使用するLPGの使用量は確認しているが、空気の比率等は確認していないとのこと。 ガス量に対し、適切な空気比で燃焼しているか確認していただくと良い。
5 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○燃焼の管理について 焼却炉は、燃え殻から燃焼状態を判断しており、理想的な燃焼状態となるよう、空気量や廃棄物の投入量などを現場の担当者が調整しているとのこと。排ガス温度は、5分に１回程度現場の担当者が確認しているとのこと。 理想的な燃え殻の状態を写真で掲示するなど、燃焼状態の判断を容易にする工夫を検討していただくと良い。
5 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○燃焼の管理について 最近はごみのカロリーが増えたとのこと。紙やプラスチックごみが増えたためと思われるとのこと。 また、バッテリーの混入による火災対策として散水量を増やしているとのこと。 これらの変化に伴い、炉の管理上問題ないか、また、運用上適切な見直しをしているか確認していただくと良い。
5 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○排熱利用について 熱媒ボイラーの排ガスの熱回収は行っていないとのこと。 排ガスの顕熱を燃焼空気の予熱等に利用できないか、検討していただくと良い。 また、配管の曲がり部が錆びて放熱量が多いことを確認した。メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて修繕していただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○排熱利用について キルンの排ガスの熱は乾燥工程に、冷却時の空気は燃焼用空気（予熱）に利用しているとのこと。 排熱量は相当あるので、他の加熱工程等でも排熱を利用できる余地がないか検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○排熱利用について ロータリーキルンの熱源は、全て流動焙焼炉の排熱であるとのこと。 流動焙焼炉の排熱について、他にも用途がないかを確認していただき、排熱の有効利用を検討していただくと良い。
5 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○排熱利用について 二次燃焼の熱を利用すると以下のデメリットがあるとのことから、一次燃焼の熱を利用する方式を採用したとのこと。 ・故障しやすい。 ・デノボ合成によりダイオキシンが生成される可能性がある。 ・二次燃焼の熱を利用した発電機には、大型のクーリングタワーが必要となるが設置場所がない。 ・発電量が多くなると、ボイラー・タービン主任技術者の配置が必要になる。 二次燃焼後の排熱が無駄になっているので、次期の延命化工事の際に、排熱利用の可能性を検討していただくと良い。
5 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○排熱利用について 排熱は発電、場外への温水供給に利用しているが、季節によって余剰となる排熱があるとのこと。 場内の給湯の熱源は都市ガスとしているとのことなので、余剰となる排熱がある場合は排熱を利用することができないか、検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○ボイラーの圧力設定等について 蒸気は高圧より低圧の使用量が多いとのこと。 需要側の要求温度・量を再確認して、設定値の適正化を図っていただくと良い。 今後機会があれば、高圧蒸気と低圧蒸気のボイラー配管を分けることを検討していただくと良い。
5 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○炉のエネルギー使用効率の把握について 溶解炉３基のうち、詳細に温度等を測定できるものは１基のみとのこと。 主要設備であるため、測定器の導入を検討いただくと良い。
5 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○炉のエネルギー使用効率の把握について 炉のエネルギー使用効率については、生産する溶湯の温度から把握、管理しているとのこと。 また、一部の炉にはガス流量計が設置してあり、年に1回の改善活動時にガス流量の点検をしているとのこと。 年に1回のガス流量の点検では、流量の不適切な状態が長期間続いてしまう可能性が考えられるため、点検頻度を増やしていただくと良い。
5 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、都市ガス（またはLPG）の使用がある場合、燃焼設備が存在する可能性があるため確認していただくと良い。 燃焼設備が存在する場合は対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○圧縮空気の圧力設定等について 流量や圧力など設定は、省エネの観点まで踏み込んでいないとのこと。 コンプレッサーは需要側で用途に応じて減圧して使用しており、吐出圧力は初期設定から変更していないとのこと。 流量や圧力の設定値は、生産活動に支障のない範囲で、低減できる余地はないか検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサー室の温度管理について コンプレッサーの冷却がスムーズに行われていないことを確認した。冷却のため、排熱装置の設置、排気ファンの稼働、扇風機の稼働等の工夫をされていることを確認した。 中間期や冬季は外気を有効活用し、排気ファンや扇風機等の余剰なエネルギー使用設備を停止することを検討いただくと良い。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサー室の温度管理について コンプレッサーの１台がボイラーと同室にあることを確認した。そのコンプレッサーは排気ダクトを設置し、換気していることを確認した。 コンプレッサーは室温の高いボイラー室への設置は適当でないので、何らかのタイミングで移設を検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○コンプレッサーの運用方法について コンプレッサーの吐出圧は検討して設定したとのこと。 常時稼働しており、インバータ・台数制御等は不明であるとのこと。 負荷変動を確認し、負荷変動が大きく、かつ、インバータや台数制御が導入されていない場合は、導入を検討していただくと良い。 なお、吐出圧力の設定値を検討してから時間が経過している場合、適正値が変わっている可能性があるため、吐出圧力を下げる余地がないか、適宜確認していただくと良い。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサー室の管理について コンプレッサー室において、水冷式のコンプレッサーのみが稼働しているにも関わらず、停止中の空冷式用の排気ファンが動いていることを確認した。 週１回程度の点検時に空冷式コンプレッサーは停止するとのこと。空冷式用の排気ファンも停止すると省エネとなる。点検時にも稼働している設備を洗い出し、不要な設備は停止していただくと良い。
6 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○コンプレッサーのインバータ化について コンプレッサーは4台で台数制御しており、設定圧力になると昇圧しない運転（アンローダー式）となっているとのこと。 将来の更新の際にインバータ機の導入を検討できるように、予めインバータ機導入の効果を試算していただくと良い。
6 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○圧縮空気の圧力設定等について バグフィルタからばいじんを払い落とす時に使用する圧縮空気の圧・量は、メーカー推奨値を使用しており、落ちきらないときは、担当者の判断で追加的に圧縮空気を当てているとのこと。 圧縮空気の利用状況は、日誌で記録を残しているとのこと。 追加的に使用する圧縮空気の圧力・頻度等も、過去の日誌から目安を設け、効果的な利用方法を共有していただくと良い。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について 配管のエア漏れの定期的な点検は実施していないとのこと。 エア漏れによって生じた損失を補うためにコンプレッサーの運転負荷が増大し、エネルギー使用量の増加につながるため、配管の定期的な点検をしていただくと良い。
6 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について 圧縮空気配管のエア漏れ点検は、数年に一度の頻度で実施しているとのこと。 エア漏れの早期発見と補修がエネルギーロスの削減につながるため、点検頻度の増加を検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について コンプレッサーの管理標準に基づき記録は行っているが、省エネルギーの観点で設備毎に圧縮空気の吐出圧力等を把握していると断言できないため「未実施」としたとのこと。 管理標準に基づいて点検、記録を行っているのであれば、エネルギーの使用効率を意識した管理ができていると言えるため、「実施」としていただくと良い。 なお、管理標準に記載されている圧縮空気の吐出圧力の上限値が0.7MPaと安全側に設定されているとのこと。 需要側の要求圧力を確認し、吐出圧力の設定を見直していただくと良い。 また、配管の定期的な点検をしていただき、エア漏れの防止に努めていただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について コンプレッサーの管理標準に基づき、流量を点検・記録しているとのこと。 圧縮空気の配管のエア漏れ点検については文書化されておらず、点検頻度等は事業部ごとに異なる可能性があるとのこと。 圧縮空気の配管のエア漏れ点検について、頻度や方法等を文書化して情報共有し、エア漏れ対策の統一的な取組を実施していただくと良い。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について コンプレッサーのエア漏れ対策として流量計を設置して、見える化を進めているとのこと。 コンプレッサー周辺が清掃されておらず、操作盤裏側にある配管にホコリが溜まっており、点検から長時間経過したと思われる状態を確認した。 流量計によるエア漏れ対策を実施するとともに、配管の継ぎ手はエア漏れリスクの高い部分なので、こまめに点検していただくと良い。 そのためにコンプレッサー周りを日常的に整理・整頓していただくと良い。
6 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について ファン、ブロワ等の点検結果を記録しているが、管理基準を設けて管理はしていないとのこと。 管理基準を設定し適切に管理していただくと良い。
6 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について 圧縮空気は、レギュレーターにより圧力を安定させて供給しているとのこと。 レギュレーターでの圧力低下量がなるべく小さくなるよう、コンプレッサーの吐出圧力を下げていただくと良い。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について 圧縮空気の配管は、工場の床下にも設置しているとのこと。 また、配管のエア漏れの定期的な点検は実施していないとのこと。 配管が工場の床下にあり、操業時のエア漏れの点検は困難なため、休日等の非操業時を活用し点検を実施していただくと良い。
6 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について 圧縮空気や冷却水等の圧力、流量を計測器で監視しているが、計測できる箇所は限られているため、対策の実施状況として不十分と考え「未実施」としたとのこと。 圧縮空気の配管のエア漏れ点検は、圧縮空気の使用先が限定されている土曜日や日曜日に実施しているとのこと。 計測器の増設を検討いただき、これまで以上に圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減に努めていただくと良い。
6 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○圧縮空気や冷却水等の漏洩防止や抵抗の低減について 「非該当」としているが、ショーケースへの冷熱の輸送があることを確認した。 他にも気体や液体の輸送を行う設備があると考えられるため、漏洩防止等に関する点検の基準を定めて適正管理に努めていただくと良い。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○配管の改修について 設備の増設を重ねた結果、複雑な配管配置になってしまったが、365日24時間操業する工場であるため改修が困難であるとのこと。 工場内の圧縮空気配管のエア漏れや蒸気配管の蒸気漏れについては、異常があれば即是正しているとのこと。圧縮空気配管のループ化も実施しているとのこと。 流体機械の負荷低減の取組は継続し、配管の増設や引き直しの機会ができた場合には、可能な限り統合し、単純化、短距離化していただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○配管系統図について 圧縮空気や蒸気の配管系統図を作成していないとのこと。 工場内の配管系統と設備の配置、要求圧力等を整理した図面を作成し、配管のループ化や系統分けの検討、不使用配管の確認等に活用していただくと良い。 不使用配管があれば、元から閉鎖しているかの確認を行っていただくと良い。
6 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○冷却水の温度管理について コンプレッサーの冷却水の温度を管理していないとのこと。 コンプレッサーの冷却水の配管がわかりにくいことを確認した。 冷却水温度の記録を定期的に実施し、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。 また、夏季と冬季で負荷が変動することが考えられるので、季節変動も検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○冷却水の流量設定について 冷却水の入口と出口の温度計測は実施していないとのこと。 冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。
6 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○冷却水の流量設定について 冷却水ポンプの流量は、クーリングタワーからオーバーフローしないように調整しているが、冷却水の入口と出口の温度による流量管理は実施しておらず、計器も装備されていないとのこと。 冷却水ポンプのインバータ化や流量の低減等をメーカーに相談したが、コンプレッサー等の設備に不具合が生じる可能性があるので断念したとのこと。 冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、設備更新等の際にメーカー等と相談しながら適切な流量制御が可能なシステムを構築していただくと良い。
6 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○冷却水の流量設定について 強化ガラス工程の冷却水は一定流量としており、異常時に警報が出るように温度管理しているとのこと。 冷却水流量をインバータ制御により増減させる温度管理方法を採用できないか、検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷却水の流量設定について 冷却水の流量調整は実施しているが、入口と出口の温度計測は実施しておらず、計器も装備されていないとのこと。 冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。 また、管理標準に冷却水の項目の追加を検討していただくと良い。
6 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○フィルタの清掃について コンプレッサーのフィルタ清掃は3週間に1回の頻度で実施しているとのことだが、一部のフィルタに目詰まりの可能性があることを確認した。 定期的な清掃に加えて、目視確認による清掃を実施していただくと良い。
6 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○設備及び管理方法の明確化について 水、都市ガス、圧縮空気の配管があるが、配管をたどらないと識別できないとのこと。 また、メーター類には、マーカー等で適正範囲が明示されていないことを確認した。 これらについては親会社から改善指導を受けているとのこと。 親会社からの改善指導に従い、設備の識別や管理方法の明確化に努めていただくと良い。
6 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○フィルタの清掃について コンプレッサー室の排気ダクトに、目詰まりの可能性があるフィルタがあることを確認した。 フィルタの目詰まりは、換気ファンの運転効率の低下、換気能力の低下に伴う稼働台数の増加につながる可能性があるため、フィルタの点検や掃除等のルールを決めて実施していただくと良い。
6 (7で再掲) | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、冷蔵ショーケースに冷熱を輸送するためのポンプ、エアコンの送風のためのファンなどがあるため該当する。 対策（ポンプのインバータ化やエアコンフィルタの清掃によるファンの負荷低減など）の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
6 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○ファンの動作について 焼却炉の立ち上げ時にデマンド監視装置の警報が出ることが多いことから、時間を置いて順に各設備の電源を入れているとのこと。焼却炉のファンの電力消費量が大きいことから、警報が出た時には焼却量を減らし、ファンの負荷を減らしているとのこと。立ち上げ時以外にも警報がなることがあり、ファンのベルトの交換などのメンテナンスで対応し、最近は警報が出ることが少なくなったとのこと。 デマンド管理のため、設備の稼働順を検討している点は評価できるものの、炉のファンに負荷変動があると考えられるため、その状況を確認し、必要に応じインバータの導入を検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○圧縮空気の要求圧力について コンプレッサーは4台（15kWが3台、7.5kWが1台）あり、特定のコンプレッサーに運転時間が偏らないように稼働を制御しているとのこと。過去に吐出圧力の低減を実施したとのこと。 設定した吐出圧力が、現在の生産状況でも適切であるか、確認していただくと良い。
7 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について コンプレッサーが粉塵の多い環境で使用されていることを確認した。 コンプレッサーの吸気フィルタを定期的に点検、清掃し、稼働負荷の低減に努めていただくと良い。 また、簡易のコンプレッサー室として区画する、移設するなどにより吸入空気の質を改善できないか、検討していただくと良い（排熱で区画内温度が上昇しないよう注意が必要）。
7 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○コンプレッサーのインバータ化について コンプレッサーは台数制御で適切に運用されていることを確認した。インバータ機の導入予定は現時点ではないとのこと。 将来の更新の際にインバータ機の導入も検討できるように、予めインバータ機導入の効果を試算していただくと良い。
7 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○コンプレッサーの高温配管について 空気の圧縮により表面温度が120℃以上に高温化した配管があることを確認した。 夏季にコンプレッサー室が高温になるようであれば、より低い温度の外気を取り入れる方法を検討していただくと良い（排熱のある工場側からの誘引を避ける等）。 また、接触による火傷を防ぐ安全対策（注意喚起の表示や防護柵等）をしていただくと良い。
7 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○圧縮空気の要求圧力について 親会社から供給される圧縮空気の圧力は5kgf/cm2で、圧力が不足する場合はレシーバータンクや末端の加圧で調整しているとのこと。 自社コンプレッサーの吐出圧力は6kgf/cm2であることを確認した。 親会社供給系統と自社供給系統とで圧力が異なることから、自社供給系統の需要側の要求圧力を確認していただくと良い。 圧縮空気の使用先設備が要求する圧力とコンプレッサーの吐出圧力との差が概ね0.1MPa（1.0197kgf/cm2）以下であることが望ましい。差が大きい場合には配管の太さ、長さ等を見直していただくと良い。
7 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○適正な圧力範囲の明示について コンプレッサーの吐出配管の圧力計、コンプレッサーの温度計に、適切な範囲の明示がないことを確認した。 圧力計は、適切な圧力範囲を検討した上で使用範囲を明示していただくと良い。
7 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○圧縮空気の要求圧力について コンプレッサーの吐出圧力を初期設定から0.05MPa下げて運転しているが、運用方法はよく理解できていないとのこと。 圧縮空気の供給系統は分けていないが、設備ごとに吐出圧力にばらつきがあることを確認した。 吐出圧力をどこまで下げることができるか、需要側と調整しながら検討していただくと良い。 また、設備ごとの圧力設定にばらつきがあることが適切であるか、メーカーやメンテナンス会社に確認していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について コンプレッサーは、圧縮空気の圧力をセンサーで計測し、自動で稼働台数を制御しているとのこと。 コンプレッサーの吸気フィルタが粉塵や埃等で汚れていることを確認した。 吸気フィルタの清掃を行い、稼働負荷の低減に努めていただくと良い。
7 | E 製造業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ○コンプレッサーの負荷の低減について コンプレッサーの圧縮空気の用途はエアブローが多いとのこと。 圧縮空気の供給系統は分けていないとのこと。 親会社の管理であるが、圧縮空気を間欠的に噴射できる「パルスブロー」導入を検討していただくと良い。 また、圧縮空気の要求圧力に応じて供給系統を分けることができないか、検討していただくと良い。
7 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○ダンパの開度について 送風機はインバータ制御しており、ダンパでも調整しているとのこと。 一般に、インバータ制御する場合、ダンパは全開にして、流量をファンの回転数により制御するため、現在の運転方法とした理由や、より省エネにつながる運転方法がないかメーカー等に確認していただくと良い。
7 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○冷却水及び冷温水の流量設定について 第１工場のチラーは、冷却水の入口・出口の明示がないこと、冷却水の入口・出口の温度差が2℃程度であることを確認した。 分散機への冷却水の入口・出口の温度差が1～2℃程度であることを確認した。この冷却水の流量計が適正範囲を示したマークを超えていることを確認した。 冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰である可能性があるため、冷却水温度の記録を定期的に実施し、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。 また、維持管理を行いやすくするため、配管等は識別のための表示をしていただくと良い。
7 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○冷却水及び冷温水の流量設定について 冷却水の流量設定などの運用状況は把握できておらず、ポンプはおそらくインバータ制御ではないとのこと。 冷却水は循環させているが、地下水を汲み上げており、一部はオーバーフローさせているとのこと。 冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、冷却水温度の記録を定期的に実施し、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。 ポンプについてはインバータ制御にすることで省エネルギーにつながるため、費用対効果を試算して導入を検討していただくと良い。 地下水の汲み上げにもエネルギーが必要であるため、冷却能力（特に寒冷期）や水質に問題ないことが確認できれば、地下水の汲み上げ量を減らすことも検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○冷却水の流量設定について 電気炉は、時間をかけて冷却を行わないと故障する危険性があることから、非操業時においても冷却水を循環させているとのこと。 炉の安全な冷却に必要な時間を設備メーカーに確認し、非操業時に冷却水の循環量を低減できないか検討していただくと良い。
7 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷却水及び冷温水の流量設定について コンプレッサーの冷却水温度は入口が約28℃、出口が約36℃であり、温度差が8～9℃程度あることを確認した。 一般に、冷却水の入口と出口の温度差を5℃程度で設定する。冷却が不十分な場合はコンプレッサーに不具合が発生する可能性があるため、特に夏季に冷却能力が不足しないかメーカー等に確認していただくと良い。
7 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○冷却水及び冷温水の流量設定について 工場内のチラーの入口・出口の水温が同じであり、冷却対象設備が停止中であることを確認した。 また、稼働中の同様の設備を冷却するチラーの入口・出口の水温差が2～3℃程度であることを確認した。 冷却対象設備が稼働していなくてもチラーを連続して運転している場合は、チラーを冷却対象設備の稼働や冷却負荷に合わせて運転させる方法がないか、検討していただくと良い。 また、冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度になるように流量設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰である可能性があるため、冷却水温度を定期的に記録し、メーカー等と相談しながら適切な流量に設定していただくと良い。
7 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○冷却水及び冷温水の流量設定について コンプレッサーの冷却水温度は確認しているとのこと。 冷却水の入口と出口の配管温度が5℃以上の差であることを確認した（水温計による確認ができなかったため、熱画像カメラによる確認）。 冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度で設定される。温度差が5℃より小さければ、冷却水の流量が過剰、5℃より大きければ冷却が不十分である可能性があるため、冷却水温度の記録を定期的に実施し、メーカー等と相談しながら適切な流量を設定していただくと良い。
7 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○冷却水及び冷温水の流量設定について 冷温水や冷却水の入口・出口の温度差が2℃前後であることを確認した。 冷温水や冷却水の入口と出口の温度差は、一般に5℃程度になるように流量設定される。 インバータ制御であるとのことだが、温度差が5℃より小さければ、冷温水や冷却水の流量が過剰である可能性があるため、メーカー等と相談しながら適切な流量に設定していただくと良い。
7 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | ○ブロワ設備の更新について 合流施設のブロワ設備は施設の供用開始時より使用しているが、大きな故障もなく修繕を繰り返しながら使用しており、当面、更新する予定はないとのこと。 合流施設ではブロワ設備の電気使用量が多いため、設備更新の際は、エネルギー効率の高い設備を導入していただくと良い。
7 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | ○ブロワ設備の高温化について ブロワ設備は防音用のカバーで覆われているが、設備の稼働により発生する熱でカバー内が高温となっている。その影響で、設備の能力が低下している可能性が高いと考えているとのこと。 そのため、防音用のカバーを外した状態で設備を稼働させることを検討中とのこと。 ブロワ設備の高温化の要因として、カバー以外に、送風管の圧力損失が大きいことも可能性の一つとして挙げられる。適正な風量で送風している場合は、顕著に高温化することはないため、高温化する原因を調査していただくと良い。 また、防音を目的としたカバーではあるが、埃等から設備を保護する役割もあると考えられる。カバーを外した状態で稼働させることで、設備に不具合が発生しないかを設備メーカーに確認をしていただくと良い。
7(6の再掲) | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、冷蔵ショーケースに冷熱を輸送するためのポンプ、エアコンの送風のためのファンなどがあるため該当する。 対策（ポンプのインバータ化やエアコンフィルタの清掃によるファンの負荷低減など）の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
8 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 冷房している加工室等（15℃以下）に熱気が入り込まないように、隣接する茹で室（高温）は、負圧にしているとのこと。 茹で室の暑さ対策として、スポットクーラーを導入したとのこと。 茹で室が過度な負圧にならないよう排気ファンの風量を設定していただくと良い。
8 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○区画の冷暖房負荷の低減について 圧搾工場の管理室は、屋外等で体が冷えた従業員の体温を速やかに上げられるように室温を高く設定しているとのことで、調査当日の室温が25℃程度であることを確認した。 また、この管理室には換気設備がないが、隣接する工場が陰圧であるため常時外気の侵入があり、CO2濃度が700ppm程度であった。 空調により常時室温を高く保つことにより、エネルギー消費量を増加させている。 暖房の設定温度を現在より緩和し、在室時のみ電気ヒーター等で局所的に暖房能力を高めた場合と、現在のエネルギー消費量を試算して比較するなどにより、最適な暖房（冷房）条件を検討していただくと良い。
8 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 事務所や検査室にはエアコンを設置しているが、温湿度管理は「未実施」としている。 事務所や検査室を対象に、温湿度設定のルールを定めていただき、管理を徹底していただくと良い。
8 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 区画された部分では冷暖房時の設定温度を決めたが、工場の休憩室では、熱中症の懸念から設定温度が遵守されていないこともあるとのこと。 作業環境に応じて温湿度設定のルールを見直し、管理を徹底していただくと良い。
8 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○温湿度管理の運用ルールについて 温湿度設定の基準があり、年２回管理状況を記録しているが、適正管理は今後進めていくため「未実施」としたとのこと。 運用ルールを徹底し、適正管理ができた時点で「実施」としていただくと良い。
8 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○休憩室の利用方法について 工場内は、夏季に暑くなるので、熱中症発生時の避難場所として休憩室を利用しているが、緊急用に常時低い冷房温度設定になっており、平常時使用するには寒い状態になっているとのこと。 休憩室の利用方法と冷房の設定温度の最適化を検討していただくと良い。
8 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 工場に冷暖房する区画はなく、夏季はスポットクーラー、冬季は電気ストーブで対応しているとのこと。 事務所やコントロール室には、パッケージエアコンを設置しているが、温湿度管理は「未実施」としている。 事務所やコントロール室を対象に、温湿度設定のルールを定めていただき、管理を徹底していただくと良い。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 総務から冷暖房温度の基準が示されて周知はしているが、いずれの区域でも温度の記録等の管理はしていないとのこと。 冷暖房設備の設定温度と室温等を記録し、適正な温度管理による省エネルギーに努めていただくと良い。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 温湿度の管理実態の記録については、第2年度以降に検討するとのことなので、計画的に実施していただくと良い。 また、空調の操作パネル付近に設定温度等の注意喚起の表示を行い、運用ルールが徹底されるよう努めていただくと良い。
8 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 温湿度管理に関する管理標準はあるが、厳密なルール化まではされていないため「未実施」としており、今後、ルール化していくとのこと。 設定温度の注意喚起をラベルで表示するなど、ルールの浸透に努めていただくと良い。
8 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○区画の冷暖房負荷の低減について 各部門の空調の冷暖房温度を定め、設定温度の順守を従業員に呼びかけているが、熱源設備が稼働する区画では、スポットクーラーの導入や熱源設備からの放熱対策をしているものの、設定値より低い温度で冷房が運用されていることがあるとのこと。 冷房時に、熱源設備のある区画の空間温度を測り、管理標準で定めている設定温度が適切であるか確認し、必要に応じて見直していただくと良い。 また、熱源設備のある区画とその他の区画をビニールシート等の仕切りで区分けできないか検討していただき、それぞれの区画の冷暖房負荷の低減に努めていただくと良い。 さらに、空調のスイッチに冷暖房の設定温度を掲示し、従業員に注意喚起していただくと良い。
8 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○冷房の温度設定について 売り場の空調は夏季の冷房のみで、生鮮食品等があるため冬季でも暖房することはないとのこと。 空調効率を上げる目的で売り場を区画することはできないものの、商品ごとに要求される上限温度、買い物客が不快でない温度などの要因から、特定の区画ごとの目標温度（室温）を設定して管理することを検討していただくと良い。
8 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○温湿度管理の運用ルールについて 売場はエアコンの設定温度の基準はあるが、バックヤード等では基準がなく、各店舗の店長の判断によるとのこと。 特に、バックヤードについては、省エネルギーの観点で区画ごとの設定温度に関する運用ルールを定め、従業員の目に付きやすい位置に掲示して周知を図っていただくと良い。
8 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○冷暖房負荷の低減について 西日が差し込むことによる室温上昇の抑制を目的として、遮光フィルムを一部の会議室に試験的に導入したが、十分な効果が得られなかったため、現在はブラインドで対応しているとのこと。 ロールカーテンやブラインドを有効活用し、室内温度の上昇や冷気の入り込みを抑制することにより、冷暖房負荷の低減に努めていただくと良い。 また、断熱窓の導入も検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○熱源設備の運用管理について エネルギー使用量の記録は行っているが、省エネルギーの観点で記録の分析をしていると言いきれないため「未実施」としたとのこと。 管理標準に基づいて運用管理を行っているのであれば、効率的な設備の運用ができていると言えるため、「実施」としていただくと良い。 今後、設備の更新や、稼働の状況に変化があった場合には、設定値を見直していただくと良い。 課題が把握できている場合は内容を記載して対策を検討し、実施していただくと良い。
9 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○冬季の冷房方法について トレーニングジムがあるため、冬季でも冷房需要があるとのこと。 冬季の冷房は外気導入で代替できないか検討していただくと良い。 外気導入が困難な場合は、設備更新時に、外気導入が可能なシステムの導入を検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○エアコン室外機の負荷低減について エアコンの室外機の多くが、直射日光に晒される場所に設置されていることを確認した。 冷房運転時に、室外機が高温になると運転効率が低下するため、空気の流れを阻害しない範囲で、すだれ等による日除け対策を検討していただくと良い。
9 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○エアコン室外機の負荷低減について エアコンの室外機の日除けは行っていないとのこと。 室外機が直射日光を受ける場合、日除けにより冷房時のエネルギー使用量を低減できる。 排風を妨げないよう注意し、冷房期の日除け対策を検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○冷水等の管理について 冷水や井水は、温度等の管理値を決めて毎日記録しているとのこと。 設備の効率を高めるための特別な取組をしていないため、「未実施」としたとのこと。 「実施」としていただくと良い。
9 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○冷温水発生機の運用管理について 空調の設定温度を変更することはあるが、季節に合わせた冷水温度の細かい変更はしていないとのこと。 季節に合わせて冷水の温度を設定変更し、冷温水発生機の負荷の低減に努めていただくと良い。
9 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○冷却水の流量調整について 加熱後の製品の冷却やローラー部分に直接かける冷却水は、温度管理が厳密ではないので、クーリングタワーを経由せずに工業用水を循環させているとのこと。 機械を冷却する冷却水はクーリングタワーを使っているとのこと。クーリングタワーの直下と戻りの２つの貯水槽にそれぞれ温度計があり、直下は14℃、戻りは17℃であったものの、戻りの温度、出口の温度そのものは不明であった。 現在の冷却水の流量が、機械の作動に対し過剰でないか、外気の季節変動の影響はないか検討し、流量を調整していただくと良い。
9 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○冷温水発生機の運用管理について 冷温水温度の日常点検、運転記録は行っているが、季節に合わせた細かい変更はしていないとのこと。 季節に合わせて冷水の温度を設定変更し、冷温水発生機の負荷の低減に努めていただくと良い。 また、空気調和設備用の冷温水発生機は、安全側と考えて大型の設備を低負荷運転していないか、需要に合わせて小型の設備で運転できる日がないかなど、省エネルギーの観点で運転ルールを検討していただくと良い。
9 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、ボイラーがあるため該当する。 需要側の要求圧力を満たす範囲で、供給圧力の抑制に努めているとのこと。 第2年度から「実施」としていただくと良い。
9 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○クーリングタワーの清掃等について クーリングタワー周辺が雑然としており、ポンプのグランドパッキンが劣化して水漏れしていることを確認した。 パッキンの水漏れを修理していただくと良い。 さらに、クーリングタワー本体も清掃すると効率向上になるので、実施していただくと良い。
9 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○老朽化した冷温水発生機について 冷温水発生機は設置後40年以上経過し効率が落ちたとのこと。 耐用年数を大きく超えた設備は、修理を繰り返しても得られる効果が小さい場合が多いため、操業に必要な設備であれば速やかに更新していただくと良い。
9 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○冷蔵設備の負荷低減について 古いショーケースは、照明に蛍光灯を使用しているものもあるが、営業時間の都合から、店舗改修の際でないとLEDへの交換は困難であるとのこと。 可能な限り早期に設備を更新していただくと良い。 設備更新までの期間は、消灯あるいは減灯できないか検討していただくと良い。
9 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○クーリングタワーの清掃等について クーリングタワーの充填材が汚れて目詰まりしかけていることを確認した。 年次点検は、施設が全停止する1月下旬から2月ごろに1回、メーカーに依頼して実施しており、それ以外の時期には清掃等を実施できないとのこと。 次期工場では、維持管理が容易な設備を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○換気用ファンについて 換気用のファン（18kW）が強すぎて区画を仕切る扉が空いてしまうのでダンパで風量を調整しているとのこと。 ファンの容量が過大である。ダンパよりインバータで風量調整する方が省エネルギーになる。インバータで風量を80%に抑制すると消費電力は約50%になる。インバータ導入は費用対効果が高く2～3年で回収できる場合が多いので、導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○外気導入管理について 事務棟は、24時間、普通換気（熱交換機能はない）を実施しているとのこと。 冷暖房使用時は、普通換気を稼働させていれば適切に換気される。外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度の設定や全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○加工室等の換気について 工場は普通換気による換気を行っており、熱交換による換気を行っていないとのこと。 一部の箇所には全熱交換器を導入しているが、運用状況は把握していないとのこと。 加工室等は冷房負荷が高いため、換気設備として全熱交換器（または顕熱交換機）の導入が可能であるか検討していただくと良い。 また、全熱交換器が導入されている箇所では、運用状況を確認して、適切に運用できていない場合は、運用方法を周知していただくと良い。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○冷暖房使用時の換気について 今回お話を伺った教育ルームでは、CO2濃度が適切であることを確認した。 外気のCO2濃度は400ppm程度なので、換気は十分されている。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○全熱交換器の適切な運用について 会議室には全熱交換器が導入されていることを確認した。 全熱交換器は、使用方法が周知されていないことがある。通常換気と冷暖房使用時の換気を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知を実施していただくと良い。
10 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○全熱交換器の適切な運用について 本社の事務室には全熱交換器を導入しているが、全熱交換器の使用方法は完全には理解されていない可能性があるとのこと。 A工場の事務室には、全熱交換器を導入していないとのこと。 全熱交換器は、使用方法が周知されていないことがある。中間期の「通常換気」と冷暖房使用時の「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をしていただくと良い。 A工場の事務室にも、全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○外気導入管理について 工場は、検査区画では夏季に熱中症対策のために空調設備を導入しているが、他の区画は換気のみ（事務棟も換気は通常換気のみ）とのこと。 冷暖房を使用する区画や事務棟では、換気に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○外気導入の管理について 換気量に関する運用基準はないとのこと。全熱交換器は導入していないとのこと。 会議室で測定したCO2濃度が2,400ppm程度であり、換気能力が十分でない可能性が考えられた（ビル管理法の基準値は1,000ppm以下）。 会議室の利用者数に対し適正な換気能力があるか、換気扇のフィルタが目詰まりしていないか等を確認していただくと良い。 換気能力が不足する場合は、利用者数の上限を明記する、一定の利用時間で窓開け換気を行うなど、過剰とならない範囲で換気方法を検討していただくと良い。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○全熱交換器の導入について 全熱交換器は導入していないとのこと。 使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入の管理について 換気量に関する運用基準はなく、冷暖房時も窓を開けた状態で常時換気しているとのこと。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入管理について 外気の温度や湿度の記録及び積極的な導入に努めていないため「未実施」としたとのこと。 省エネルギー対策と安全衛生対策の面から、適切な外気導入の方法を検討していただくと良い。 なお、生産本部においては、全熱交換器が導入されているので、冷暖房使用時は全熱交換器を適切に使用していただくと良い。 また、本社の全熱交換器の導入状況の確認をしていただき、導入されていない場合は導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○外気導入の管理について 会議室では、窓・ドアを開放した状態でCO2濃度が適切であることを確認した。全熱交換器は導入されていないとのこと。 冷暖房使用時は、普通換気を稼働させていれば適切に換気されるものの、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○全熱交換器の適切な運用について 事務棟には全熱交換器があるとのこと。 全熱交換器は、使用方法が周知されていないことがある。通常換気と冷暖房使用時の換気を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知を実施していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○外気導入管理について 冷暖房期間に全熱交換器が正常に稼働していれば、適切に換気され、新型コロナウィルス感染症対策にもなるとされている。在室人数に応じた換気強度を設定し、省エネルギー対策と新型コロナウィルス感染症対策を両立していただくと良い。 全熱交換器の使用方法について周知されていないようなので、新型コロナウィルス感染症対策を機会に周知していただくと良い。 また、工場内は、夏季に暑くなるので、休憩室にエアコンを設置し、緊急時の避難場所として利用するために常時稼働させているとのこと。 休憩室への全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○全熱交換器の適切な運用について 事務室内には全熱交換器を導入しているとのこと。 別紙５における取組の対象を事務棟とし、対策を実施していただくと良い。 全熱交換器の運用方法をスイッチ付近に明示していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○対象施設について 研修センターには全熱交換器があることを確認した。事務棟に全熱交換器があるかどうかは未確認とのこと。 別紙5における対象を研修センターと事務棟とし、対策を実施していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○冷暖房使用時の換気について 換気量に関する運用基準はなく、冷暖房時は窓を少し開けた状態で換気扇により常時換気しているとのこと。 全熱交換器は導入していないとのこと。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○外気導入の管理について 換気を行わずに会議室を使用したところ、CO2濃度の上昇が顕著であった。 適切な換気を行っていただくと良い。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い（ビル管理法の基準値は1,001ppm以下）。
10 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○全熱交換器の適切な運用について 会議室に全熱交換器を導入しているが、使用方法が周知されていないとのこと。 全熱交換器は、中間期の「通常換気」と冷暖房使用時の「全熱交換換気」を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知をしていただくと良い。
10 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○冷暖房使用時の換気について 事務室では、新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、換気扇（普通換気のみ）を使い、窓を少し開けるようにしているとのこと。 工場では、屋根の換気窓を利用して換気していることを確認した。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくとともに、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○外気導入管理について 会議室のCO2濃度が、ビル管理法の基準値である1,000 ppmを超えていることを確認した。 在室人数に応じた換気ができていない可能性が考えられる。換気扇の仕様から換気強度を確認するとともに、異常がないか点検をしていただくと良い。 また、冷暖房使用時は、室内のCO2濃度が1,000 ppmを超えない程度（省エネルギー対策と安全衛生対策の面から、1,000 ppmに近いほど適正と言える）に換気量を調整するとともに、全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○対策の実施状況の判断について 工場全体の空調管理はしていないとのこと。 事務所は、空調設備はあるが、設定温度や換気方法などの運用方法は定めていないとのこと。 事務所等の外気導入の管理を行うことが必要な箇所について、運用方法を決めて実施していただくと良い。
10 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○外気導入の管理について 外気導入の管理方法を設定していないとのこと。 冷暖房期間に同様の換気方法にすると換気量が過剰である。換気扇がある場合は、換気能力と在室人数から、省エネルギー対策と新型コロナウィルス感染症対策を両立できる換気強度（30m3/人・h 程度）を設定して運用していただくと良い。
10 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○外気導入の管理について 会議室では、ドアを開放した状態でCO2濃度が適切であることを確認した。全熱交換器は導入されていないとのこと。 冷暖房使用時は、普通換気（熱交換機能はない）を稼働させていれば適切に換気はされるものの、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度の設定や、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○外気導入の管理について 室温の管理は実施しているが、外気導入の管理については実施していないとのこと。 会議室では、窓・ドアを開放した状態でCO2濃度が適切であることを確認した。全熱交換器は導入されていないとのこと。 冷暖房使用時は、普通換気（熱交換機能はない）を稼働させていれば適切に換気はされるものの、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度の設定や、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○全熱交換器の適切な運用について 空調を使用している建屋のうち、全熱交換器を導入しているのは技術センターのみとのこと。 全熱交換器の運用方法を周知していただくとともに、事務棟には、全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○全熱交換器の適切な運用について 全熱交換器はあるが、運用ルールはないとのこと。 全熱交換器に関する運用ルールを設定し、冷暖房期のエネルギー削減に努めていただくと良い。
10 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○外気導入の管理について 会議室では、ドアを開放した状態でCO2濃度が適切であることを確認した。全熱交換器は導入されていないとのこと。 冷暖房使用時は、普通換気を稼働させていれば適切に換気されるものの、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | ○冷暖房使用時の換気について 会議室や中央制御室では、CO2濃度が530～600ppm程度であることを確認した。 外気のCO2濃度は400ppm程度なので、換気は十分されている。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、使用頻度や在室人数等に応じた換気強度を設定していただくとともに、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | ○全熱交換器の適切な運用について 管理棟の換気設備には、全熱交換器が導入されており、冷暖房使用時は全熱交換器を使用するようにしているが、運用方法は周知されていないため、必ずしも対策が実施できているかは分からないとのこと。 冷暖房使用時は、外気導入により冷暖房負荷が過大とならないように、全熱交換器を適切に使用していただくと良い。 また、冷暖房設備のスイッチに注意喚起の表示等をして、運用方法を職員に周知していただくと良い。
10 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○外気導入管理について 熱交換機能のない換気扇を常時稼働させているとのこと。 冷房期や外気温が店舗内温度より高い時期の換気は、熱交換機能のある換気設備の方が熱のロスが少なく省エネルギー対策になる。設備更新の際は、熱交換タイプの換気設備の導入を検討していただくと良い。
10 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○風除室の構造について 店舗出入口は二重のドアで風除室になっていることを確認した。 直線的に進入できる配置であるため風除効果が低いと考えられることから、改装時等に店舗出入口の動線を「T字型」に変えるなどして風除効果を高めることを検討していただくと良い。
10 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○冷暖房使用時の換気について 換気は換気扇を常時稼働させており、全熱交換器は導入していないとのこと。 冷暖房使用時は、一般に、外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、来客人数等に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○外気導入管理について 換気は、窓を開けるか、冷暖房時には全熱交換器で対応しているとのこと。 冷暖房時であっても全熱交換器を使用していれば、必要な換気量が確保できる。全熱交換器の運用方法をスイッチ付近に明示していただくと良い。
10 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○外気導入管理について 事務室の換気設備は普通換気（熱交換機能はない）であることを確認した。日常的な換気は、窓を開けることで対応しているとのこと。 事務室では、省エネルギー対策と安全衛生対策を両立するため、冷暖房を使用する場合の換気に、在室人数に応じた換気頻度の設定や、全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○全熱交換器の適切な運用について 事務室等には全熱交換器が設置されているとのこと。 全熱交換器は、使用方法が周知されていないことがある。通常換気と冷暖房使用時の換気を使い分けることができるよう、使用方法に関する表示や周知を実施していただくと良い。
10 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○冷暖房使用時の換気について 会議室では、入口を開放した状態で、CO2濃度が480ppm程度であることを確認した。 外気のCO2濃度は401ppm程度なので、換気は十分されている。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。
10 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○冷暖房使用時の換気について 会議室では、ドアと窓を開放した状態で、CO2濃度が590ppm程度であることを確認した。 外気のCO2濃度は400ppm程度なので、換気は十分されている。 冷暖房使用時は、換気量を増やして外気を導入しすぎると冷暖房の負荷が増大するため、在室人数に応じた換気強度を設定していただくと良い。 また、使用頻度の高い区画や在室人数の多い区画に全熱交換器の導入を検討していただくと良い。
10 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○外気導入の管理について 測定したCO2濃度の上昇速度から、換気能力が十分でない可能性が考えられた。 応接室の利用者数に対し適正な換気能力があるか、全熱交換器のフィルタが目詰まりしていないか等を確認していただくと良い。 換気能力が不足する場合は、利用者数の上限を明記する、一定の利用時間で窓開け換気を行うなど、過剰とならない範囲で換気方法を検討していただくと良い。
10 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○全熱交換器の適切な運用について 全熱交換器が設置されているが、新型コロナウィルス感染症対策を理由に普通換気を行っていることを確認した。 全熱交換器の熱交換エレメントを経由したウイルスの漏洩リスクは低いと考えられるため、冷暖房使用時は熱交換モードで換気していただくと良い。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気ボイラーの配管で保温が徹底されていない箇所があることを確認した。メーカーに相談したが、適切な保温材が無いと回答されたとのこと。 簡易な脱着式の保温材が市販されているので、採用を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○蒸気の配管系統の保温について ボイラーのバルブの付け根や蒸気配管の吊り具との接続部において、保温が徹底されていない箇所があることを確認した。 配管等の保守・点検に配慮された脱着式の保温材もあるため、導入を検討していただき保温を徹底していただくと良い。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○蒸気配管の保温について 配管の継ぎ目から蒸気が漏れていることを確認した。 また、保温材が劣化していることを確認した。 配管と保温材を点検し、必要箇所を補修していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○配管等の保温について 保温が必要な箇所は概ね保温されているが、配管の継ぎ目・曲がり部分など、一部で熱が漏洩していることを確認した。 メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管の保温材は自社で購入しており、A工場では熱画像カメラも所有しているとのこと。 保温材等の点検ルールは決めていないとのことで、保温材が劣化した箇所が散見されたほか、保温されていない箇所があることを確認した。 熱画像カメラで蒸気配管と保温材を点検し、必要箇所を補修していただくと良い。 また、定期的に保温材の劣化等がないか、確認していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管の保温が徹底されていないことを確認した。 熱損失への対策の投資回収期間は比較的短いことが多いので、対策による費用対効果を計算し、フランジ、曲がり部分なども保温していただくと良い（保安上の問題を確認した上で、適切な保温材を選定すること）。
11 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○保温材の損傷等について 蒸気配管の保温材の損傷や圧力計の故障、蒸気配管から蒸気が漏れている箇所があることを確認した。 保温材の点検頻度や交換基準など、管理基準を定めて運用していただくと良い。 保温材が著しく損傷している箇所は、蒸気配管を足場にして高所の作業をすることがあるとのこと。 蒸気配管を足場にすることは、保温材の損傷の要因であり、配管そのものの損傷につながりかねない。安全面からも不安であるため、速やかに禁止し、踏み台などを用意していただくと良い。 また、圧力計の損傷や蒸気配管からの蒸気漏れも安全面から不安であることから、速やかに修繕していただくと良い。
11 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管の保温材については定期的な確認ルールはなく、2年程度前に業者に確認を依頼したとのこと。 一部の配管やフランジ等で熱が漏洩していることを確認した。 蒸気配管と保温材を点検し、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 また、定期的に保温材の劣化等がないか、確認していただくと良い。 必要に応じて熱画像カメラを購入し、保温が必要な箇所の確認等に活用していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○蒸気配管の保温について 断熱塗装や蒸気配管の保温材が劣化し、放熱が大きい箇所が確認された。 また、蒸気配管のフランジ部分や曲がり部分などに保温の余地がある可能性が考えられた。 熱画像カメラで断熱塗装面や蒸気配管、保温材を定期的に点検し、必要箇所を補修していただくと良い。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管等は適切に保温されているが、フランジ部分や曲がり部分などに保温の余地がある可能性が考えられた。 熱の輸送経路等を確認し、放熱が大きい部分があれば保温を検討していただくと良い。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気の配管系統の保温について ボイラーと配管の接続箇所やセンサーを取り付けた配管部において、保温が徹底されていない箇所があることを確認した。 配管等の保守・点検に配慮された脱着式の保温材もあるため、導入を検討していただき保温を徹底していただくと良い。 また、屋外の配管の延長が長い場合、配管の継ぎ目等から雨水が入り保温性能が劣化することが多いため、配管や保温材の定期的な点検も実施していただくと良い。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管の保温について 保温カバーが割れ、内部が露出している箇所から放熱していることを確認した。 割れ目から雨水が入り込み、保温材が含水した場合、放熱が大きくなり保温材の本来の効果が発揮されないため、修繕をしていただくと良い。 なお、部分的な補修であれば、１，２万円程度の市販の保温材で対応可能と考えられ、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管の保温について 配管の曲がり部が保温されていないことを確認した。 可能な限り保温し、放熱面積を最小化していただくと良い。 なお、部分的な保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は、保温材が浮いていたり、曲がり部で保温材が破損している箇所を多数確認した。 高圧蒸気配管で蒸気が漏れていることを確認した。修理すると、他の箇所から漏れるのでやむなく放置しているとのこと。 配管や保温材の破損個所は補修していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。 また、蒸気は、高圧・中圧・低圧の用途に分かれるが、すべて高圧で吐出し、需要側で減圧して使用しているとのこと。 ボイラーの更新時に、配管の更新や、圧力ごとに系統の分離が可能か検討いただくと良い。
11 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管等は適切に保温されているが、曲がり部分などに保温の余地がある可能性が考えられた。 熱画像カメラを所有しているとのことなので、熱の輸送経路等を確認し、保温の余地がないか検討していただくと良い。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○配管の保温材の劣化について ボイラー配管の保温材が劣化して所々剥がれているのを確認した。 むき出しになっている箇所が広範囲に渡っており、高温であることから速やかに修繕していただくと良い。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○炉の保温について 現時点で、特に対策を実施していないが、流動焙焼炉に断熱塗料の塗布を検討しているとのこと。 設備の安全と製品の生産上の支障がないことを確認の上で、断熱塗料の塗布を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○蒸気配管の点検について 蒸気配管の点検頻度は年に2回、目視で行っているとのこと。 蒸気漏れや保温材劣化の早期発見と補修がエネルギーロスの削減につながるため、点検頻度の増加を検討していただくと良い。 熱画像カメラを所有しているとのことなので、点検の際に活用していただくと良い。
11 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管は概ね保温されているが、フランジ部分や曲がり部分などに保温の余地がある可能性が考えられた。 所有している熱画像カメラを活用し、放熱が大きい部分があれば保温を検討していただくと良い。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，３万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○炉の保温について 炉の入口から放熱していることを確認した。 防塵目的で入口をシートで被うことを検討されており、保温効果も期待できると考えられる。対応後にエネルギー使用量削減効果を確認し、水平展開していただくと良い。 なお、保持炉は、シートで被うことが難しいとのことから、断熱塗装の使用を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○炉の保温について 一部の炉は、外壁に断熱塗料を塗布したとのこと。 断熱塗料の保温効果を確認した。 未塗布の炉についても、設備の安全と製品の生産上の支障がないことを確認の上で、断熱塗料の塗布を検討していただくと良い。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管を固定する金具付近が保温されておらず、表面温度が約160℃であることを確認した。 配管の維持管理上の問題がなければ、保温カバー等で保温していただくと良い。 なお、部分的な保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○炉の保温について 熱画像カメラを所有しており、年1回の頻度で熱の漏洩がないか点検しているとのこと。 乾燥炉付近の配管の保温材が剥がれかけていることを確認した。 保温材を補修していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | ○炉の保温について バイオマス利活用設備の炭化炉の外装の塗装が劣化した箇所で、熱の漏洩が大きいことを確認した。 修繕のためのルールを検討し、適切に維持管理していただくと良い。
11 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○配管の保温材の点検について 冷凍設備等の点検を業者に委託しているとのこと。点検項目にフロン類の漏洩等は含まれるが、保温材の劣化に関する項目がないことを確認した。 設備の点検項目に「保温材の劣化状況」が含まれていない場合は、点検頻度や交換の目安を設定するなど、運用ルールを決めていただくと良い。
11 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○冷凍・冷蔵倉庫について 冷蔵倉庫出入口の扉のパッキンが劣化し、隙間ができて冷気が漏れている箇所を確認した。 早期に、パッキンを修理していただくと良い。 また、同箇所はシャッターを隔てて店外とつながっており、外気温の影響を受けやすいと考えられるため、改装時に冷凍・冷蔵倉庫が外気温の影響を受けにくい配置、建物構造にすることを検討していただくと良い。
11 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○蒸気配管の保温について 蒸気配管のフランジやバルブで、保温材が緩んでいる箇所があることを確認した。 保安上問題のない範囲で、開口部を狭め、保温を徹底していただくと良い。
11 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○蒸気バルブの保温について 蒸気ボイラーでは配管の保温が徹底されていたが、バルブの一部で保温がされていない箇所があることを確認した。 必要性の有無を確認した上で、保温を徹底していただくと良い。 なお、部分的な保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○蒸気配管の保温について 発電後の余熱利用を行う熱変換器の配管は概ね保温されているが、一部に保温の余地がある可能性が考えられた。 所有している熱画像カメラを活用し、放熱が大きい部分があれば保温を検討していただくと良い。 未保温部分については、メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，３万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○配管等の保温について 燃焼用空気の配管の放熱が大きい箇所があることを確認した。 令和５年度で施設を廃止する予定とのことだが、メーカー等と相談しながら保温対策を検討し、投資回収が可能であれば保温対策を実施していただくと良い。 なお、部分的な保温材は１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○配管等の保温について 温水ヒーターの配管やガス焚冷温水発生機の一部に熱の漏洩があることを確認した（次頁写真）。 メンテナンス上、あるいは保安上問題がないか確認の上、必要に応じて保温していただくと良い。 なお、部分的な保温材や保温ジャケットは１，２万円程度で、数年で投資回収が可能な事例もある。
11 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、冷蔵ショーケースへの冷熱の輸送があるため該当する。 対策（配管の保温、保温材の点検など）の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
11 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○対策の実施状況の判断について 「非該当」としているが、冷温水発生機や温水ヒーターからの熱の輸送があるため該当する。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○照明設備の運用管理について 圧搾工場の管理室（窓際、LEDを点灯した状態）の照度が840～1,300lxであることを確認した。 会議室では500lx程度の照度で良いので、屋外の日射がある場合は、窓際を消灯していただくと良い。 また、照度計を所有しているとのことなので、作業上必要な照度が確保できる範囲で、照明の間引きや配置の見直し等を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○照明設備の運用管理について トイレ退出時の消灯は徹底させているが、従業員の多いニット工場では出入りが多いため消灯していないとのこと。 必要性を再評価して、消灯の実施や人感センサー導入を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○点灯範囲の明示について 必要な場所のみ点灯させるため、点灯範囲の細分化やプルスイッチを導入し、間引きも実施したとのこと。 スイッチ周辺には、点灯範囲や空調の温度設定の目安などを表示し、省エネルギー行動が徹底されるよう努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○屋外照明の点灯確認について 明るい時間帯に点灯している屋外照明があることを確認した。 屋外照明の点消灯ルールを確認していただき、必要に応じてタイマーや照度センサーによる制御を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○照明設備の運用管理について 最終検品を行う場所では基準照度を設定しているが、それ以外の場所には基準を設定していないとのこと。 会議室の照度が980lx程度とやや過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 照度計を所有しているとのことなので、現在、基準照度を設定していない場所においても、作業上必要な照度が確保できる範囲で基準照度を設定し、調光機能による照度の調整、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○照明設備の運用管理について 「照度測定表」（当日提供資料）の記載結果から、「基準値以上」であれば合格と判定されていると考えられ、過剰な照度で運用される可能性がある。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、調光機能による照度の調整、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただき、照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。
12 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○照明設備の運用管理について 会議室の照度が、ブラインドを開けた状態で2,400lxと過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、窓際等の照明を消灯していただくと良い。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、調光機能による照度の調整、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただき、照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。
12 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○照明設備の運用管理について 中央制御室の照度が900～1,000lx程度であることを確認した。 事務室としては照度がやや高いため、作業上必要な照度が確保できる範囲で、照明の間引きや配置の見直し、点灯スイッチの細分化等を検討していただくと良い。 （JIS基準では、事務室750lx、精密機械の組立、検査等1,500lx）。
12 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○照明設備の運用管理について 会議室の照度が、一部を消灯した状態で1,000lxとやや過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、調光機能による照度の調整、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただき、照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○照明設備の運用管理について 水銀灯のLED化により、こまめな点灯・消灯が可能となったとのこと。 LEDの消費電力は水銀灯よりも低減しているものの、点灯する範囲の見直しにより一層の省エネを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○照明設備の運用管理について 工場内・倉庫が、照度は抑えられているものの、一律に点灯されていたことを確認した。屋外照明が、点灯していることに気が付かなかったほど早い段階から点灯していることを確認した。 屋外照明の点灯場所、点灯時間について、必要性を再評価して運用していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○照明設備の運用管理について 会議室の照明はLED化されており、一部を消灯した状態でも照度が800lx程度と明るいことを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 照度計を所有しているとのことなので、会議室は備え付けの調光機能を活用して照度を調整していただくと良い。 調光機能がない照明設備については、照度計で照度を確認しながら、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○照明設備の運用管理について 所有している照度計を活用し、作業に応じて必要になる照度を確保できる範囲で工場照明が間引きされていることを確認した。 これに対し、会議室の照度が1,600～2,000lxと過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で501lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただき、照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。
12 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○照明設備の運用管理について 工場の天井照明は、メタルハライドランプからLEDへの転換を順次進めており、作業に必要な照度を確保できるよう、間引きも含めて業者と相談しているとのこと。 工場内では、停止しているライン周辺も点灯していることを確認した。 LED化の際は、照度確認とともに、点灯範囲も操業の状況に対応できるよう、スイッチの細分化等を検討していただくと良い。 また、利用頻度の低い範囲などは、必要に応じて人感センサーなども検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | ○照明設備の運用管理について 照明の間引き、プルスイッチによる不要部分の消灯が徹底されていることを確認した。人感センサーも活用しているとのこと。 会議室の照度が、一部を消灯した状態で920lxとやや過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 会議室の形状から、照明の間引き点灯では照度を確保することが困難である可能性がある。作業上必要な照度が確保できる範囲で照度の上限を定め、調光機能による照度の調整を検討していただき、照度計を活用して管理を徹底していただくと良い。 プルスイッチによる消灯は全員が徹底できているわけではないと考えられるとのことなので、一層のCO3削減対策として省エネ活動の徹底を呼びかけていただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 概ね全ての照明スイッチの近くに、施設の使用後は照明を切るよう注意喚起の掲示がしてあることを確認した。 さらなる対策として、例えば会議室等では、晴れの日は明るい窓際を使用する、少人数での会議の時は会議室の半面は使用しない等のルールをつくり、照明の点灯を最小化するよう努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 工場内は全体的に照明を間引いて点灯していたが、明るい窓に近いところでも点灯されていることを確認した。 適切な照度を確保できる範囲で、点灯する照明を減らすことができないか検討していただくと良い。 また、蛍光灯をLED化する際に照度が過剰になる場合があるため、適切な照度になるよう、間引きや照明の配置変更を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○照明設備の運用管理について 照度は適宜確認しているとのことで、作業場所は概ね適切な照度であるが、通路や普段作業者が常駐しない箇所は照度を下げることができる可能性が考えられた。 照明が不要な時間、照度を下げることができる箇所を抽出し、消灯しやすくなるよう、点灯スイッチの細分化やプルスイッチの導入を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○消灯の注意喚起について 使用していない休憩スペースの照明が点灯していることを確認した。 照明のスイッチに、使用後の消灯を促す掲示をし、従業員に注意喚起していただくと良い。
12 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | ○屋外照明の点灯確認について 昼間に点灯している屋外照明があることを確認した。 照度センサーの故障等（手動の場合は切り忘れ）がないか、他の屋外照明も含めて確認していただくと良い。
12 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○バックヤードの照明設備の運用管理について バックヤードの照度が1,350～2,000lx程度であり、過剰な照度であると考えられた（JISによる推奨値は「やや精密な視作業」で750lx、「普通の視作業」で500lx）。 また、売場とバックヤードの照明スイッチが細分化されておらず、間引きも実施されていないことを確認した。 作業上必要な照度が確保できる範囲で、照明の間引きや配置の見直し、点灯スイッチの細分化等を検討していただくと良い。
12 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○倉庫・荷捌スペースの照明設備の運用管理について 倉庫・荷捌スペースの照度が800lx程度であることを確認した。 作業内容によっては適切であるが、照度を下げる余地がないか検討していただくと良い（JISによる推奨値は「やや精密な視作業」で750lx、「普通の視作業」で500lx）。
12 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○LED化後の運用管理について コントロールセンターの照明はLED化されており、すべて点灯して照度が2,000lx程度であったことを確認した。 既存の照明と同じ位置でLED化すると照度が過剰になる場合がある。作業に応じて適切な照度が確保できる範囲で、照明の間引きや配置変更を検討していただくと良い。
12 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○照明設備の運用管理について 当日の会議室はLED化されており、照度が1,500lx程度で、会議室としては過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 また、執務室の照明設備は、調光機能付きのLED照明であることを確認したが、調光機能の運用について、厳密なルールは決めていないとのこと。 照度計を所有しているとのことなので、作業上必要な照度が確保できる範囲で、調光機能による照度の調整、点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○会議室等の照度について 会議室の照度（LED）がJISの基準に比べ高いことを確認した。また、廊下の照度が高いことを確認した。 蛍光灯をLED化する際に設置台数を減らさないと照度が過剰になる場合がある。適正な照度になるよう、照度を確認しつつ間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○会議室等の照度について 会議室は、窓から明かりがある状態で照明を全て点灯すると、照度が高いことを確認した。 照明の間引きや点灯区画の細分化等により、省エネルギーに努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○会議室等の照度について 今回お話を伺った教育ルームは、Hf蛍光灯を点灯した状態で会議用途※としては過剰な照度（約1,000lx）であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 照明は、使用目的や人数に合わせて、点灯区画を調整していただくと良い。 ※普段、会議用に使用する部屋ではない。
12 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○工場内の照度について 工場内のLED化された箇所は、照度が高いことを確認した。 照度計を所有しているとのことなので、作業上必要な照度が確保できる範囲で、照明の間引きや配置の見直し等を検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○会議室等の照度について 蛍光灯を点灯した状態で会議室として適切な照度であることを確認した。 さらなる対策として、例えば、晴れの日は明るい窓際を使用する、少人数での会議の時は会議室の半面は使用しない等のルールをつくり、照明の点灯を最小化するよう努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○会議室等の照度について 蛍光灯を、ブラインドを開けた状態ですべて点灯すると、会議室としては照度が高いことを確認した。 窓際などでは、適宜間引き点灯していただくと良い。 なお、LED化を進めるに当たり、同位置で入れ替えると照度が過剰となる場合があるので、照度を確認しつつ適切な照度となるよう設置していただくと良い。
12 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○会議室等の照度について 会議室は、窓から明かりがある状態で照明を全て点灯すると、照度が高いことを確認した。 十分な照度が確保される場所では、消灯や照明の間引き、点灯区画の細分化等により、省エネルギーに努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○会議室等の照度について LED照明を点灯した状態で会議室としては明るい照度（約1000lx）であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 点灯区画の工夫や照明の間引きを検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○会議室等の照度について 晴れた昼間の会議室では、消灯した状態でも十分な照度が確保できるが、照明を点灯していることを確認した（調査当日、消灯した状態で1,200～1,300lx）。 十分な照度が確保される場所では、消灯や照明の間引き、点灯区画の細分化等により、省エネルギーに努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○工場内の照度について 工場の照度は省エネルギー対策としても適切であることを確認した。 全体的に同一の照度であったので、通路等で照度を下げることができる部分がないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 32 その他の製造業 | ○会議室等の照度について LED照明を点灯した状態で会議室として適切な照度であることを確認した。 今回は、他の会議室の空きがなく人数に対し広めの部屋であったが、他に空きがある場合は、人数に合った広さの部屋を選択していただくと良い。 なお、今回使用した会議室では、全ての照明に対し点消灯スイッチが一つであったため、不要な部分は消灯ができるよう、点消灯スイッチの細分化やプルスイッチの導入を検討していただくと良い。 また、例えば、窓のある部屋では、晴れの日は明るい窓際を使用する等のルールをつくり、照明の点灯を最小化するよう努めていただくと良い。
12 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | ○会議室等の照度について 今回お話を伺った会議室はLED化されており、700lxとやや照度が高いことを確認した。（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 作業上必要な照度が確保できる範囲で、照明の間引きや配置の見直し、点灯スイッチの細分化等を検討していただくと良い。
12 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | ○会議室等の照度について 会議室としては明るい照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 照明のスイッチに点灯区画を示し、必要な箇所のみを点灯しやすいようにしていただくと良い。 また、晴れの日は明るい窓際を使用する、少人数での会議の時は会議室の半面は使用しない等のルールをつくり、照明の点灯を最小化するよう努めていただくと良い。
12 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○会議室等の照度について 会議室は、窓から明かりがある状態で照明を全て点灯すると、過剰な照度（約1,000lx）であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、窓際を消灯していただくと良い。 また、十分な照度が確保される場所では、消灯や照明の間引き、点灯区画の細分化等により、省エネルギーに努めていただくと良い。
12 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○昼光利用について 会議室の照度が、ブラインドを開けた状態で1,700lxと過剰な照度であることを確認した（JISによる推奨値は会議室で500lx）。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、窓際を消灯していただくと良い。
12 | E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | ○昼光利用について 不要箇所の消灯は行われていたが、一部の明るい廊下で照明が点灯していることを確認した。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、窓際の照明を消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。
12 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○昼光利用について 工場の照明設備は補助金を活用してLED化したとのこと。 工場の構造上、天井照明の位置が高いため、足元の照度を確保するために高い光束（定格電力が高い）が必要である。 屋根の改修などの機会に、明り取り窓の設置による昼光利用ができないか検討していただくと良い。
12 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○昼光利用について 玄関アプローチの天井の照明は、店舗の判断で昼間でも点灯することがあるとのこと。 玄関アプローチの天井の照明及び窓際で昼光利用が可能な照明については、調光制御機能付きの照明設備や昼光センサーによる点消灯が可能な照明設備の導入を検討していただくと良い。
12 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○昼光利用について 焼却炉建屋では、天井の明かり取りの窓の横の照明が点灯していたことを確認した。 昼光利用できる箇所では、照明の必要性を再評価して運用していただくと良い。
12 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○昼光利用について 照明設備の間引き、不要箇所の消灯、スイッチの細分化が行われていること、応接室の照度は会議用途としては適切であることを確認した（JIS基準の会議室500lx）。 屋外からの日射で十分な照度が得られる場合は、ブラインドを調整して窓際の照明を消灯することができないか、一層のCO2削減対策として検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○高効率照明設備の導入について 高効率な照明設備の導入については、照明の長時間点灯箇所を優先に工場全体で照明設備の3割程度をLED化したとのこと。 蛍光灯をLED化する際に設置台数を減らさないと照度が過剰になる場合があるため、適正な照度になるよう、照度を確認しつつ間引きを検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○高効率照明設備の導入について 照明設備のLED化は、更新時期になった設備から順次実施しているが、点灯時間が3,000時間以上の照明設備や高効率タイプへの更新割合が把握できていないため「未実施」としたとのこと。 長時間点灯する照明を高効率照明に更新すると、省エネルギー効果が大きいため、点灯時間と照明の種類を一覧表等に整理し、長時間点灯する箇所を優先的に、LED化を進めていただくと良い。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○高効率照明設備の導入について 照明は、蛍光灯が多く、故障したものから順次、LEDに更新しているとのこと。 引き続きLED化を進めていただくと良い。 屋外灯の高効率化を見落としがちであるが、長時間点灯する必要がある場合は高効率化を検討していただくと良い。 なお、現在の照明位置と同位置でLED化すると照度が過剰になる場合があるため、適正な照度になるよう、照度を確認しつつ間引きや配置の見直しを検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○高効率照明設備の導入について LED化は順次進めているが、工場内は防爆仕様が求められるためLED化が進んでいないとのこと。 防爆仕様のLEDライトも種類が増えつつあるため、最新情報から費用対効果等を考慮して、点灯時間の長い箇所から導入を検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について 工場内の照明は、高温になる区画にも高温対応のLED照明を導入していることを確認した。 新規の高効率機器が開発されているので、引き続き可能な範囲で採用拡大していただくと良い。
13 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について 高効率照明の導入状況は約20％とのこと。 24時間稼働の工場であるため、操業時の更新は難しいが、工場レイアウト変更時などには必ず高効率照明への交換を行うとのこと。 高効率照明の導入が遅れている他の要因として、費用の問題が挙げられるが、国等の補助金はハードルが高く活用していないとのこと。 24時間使用している照明の高効率化は省エネ効果が大きいため、補助金の活用も検討しながら早期の高効率化に努めていただくと良い。
13 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○高効率照明設備の導入について 電器会社から、LED照明は粉塵の影響により故障しやすいと指摘されたとのこと。 また、工場内には多数の設備があるため、照明の更新工事が困難であるとのこと。 なお、事務棟の照明は、建物を新しくした際にLED化したとのこと。 現在は高温や粉塵等に対応したLED照明設備もあるため、使用中の水銀灯の更新時は、LED化を検討していただくと良い。 なお、同位置でLED化すると照度が過剰になる場合があるため、適正な照度になるよう、照度を確認しつつ間引きを検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○高効率照明設備の導入について 工場の照明は、約10年前にメタルハライドランプに更新したとのこと。 LED照明の導入については、本社工場の一部及びダイカスト工場の手元照明を対象に実施したとのこと。 現在は高温環境に対応したLED照明設備もあるため、次回の工場照明の更新時は、天井部分もLED化を検討していただくと良い。 また、LED化にあたっては、省エネルギー効果が大きい長時間点灯する箇所を優先的に、LED化を進めていただくと良い。 なお、同位置でLED化すると照度が過剰になる場合があるため、適正な照度になるよう、照度を確認しつつ間引きや配置の見直しを検討していただくと良い。
13 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○高効率照明設備の導入について 「未実施」としているが、Hf蛍光灯を含めれば、高効率照明は8割程度あるとのこと。 Hf蛍光灯からLED照明への切り替えを求めるものではなく、Hf蛍光灯を含めた高効率照明が8割以上あれば、「実施」としていただいて良い。 高効率照明への切り替えが進んでいない部分については、照明の点灯時間が長い箇所を優先に切り替えていただくと良い。 また、既存の照明設備をLED化する際は、必要以上の照度にならないよう設置箇所の配慮をしていただくと良い。
13 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | ○高効率照明設備の導入について 概ねHf蛍光灯（高効率照明）が導入されているとのこと。 照明設備は、老朽化した箇所から高効率な照明設備に更新する方針であるとのこと。 なお、本制度対象の高効率な照明はLEDのみであると誤認していたとのこと。また、点灯時間が年間3,000時間以上の照明設備が交換対象であることを認識していなかったとのこと。 他の施設の照明設備の導入状況も確認していただくと良い。 その際に、導入している照明の種類と点灯時間を一覧表等に整理（見える化）し、対策の実施状況を判断していただくと良い。 また、従来型の蛍光灯からLED照明への交換は費用対効果が高いが、Hf蛍光灯からの交換であれば、費用対効果が大きくない場合がある。そのため、従来型の蛍光灯について、長時間点灯する箇所から優先して高効率照明への交換を検討していただくと良い。
13 | I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | ○高効率照明設備の導入について 屋外照明に水銀灯を使用していることを確認した。 屋外照明は点灯時間が長く、水銀灯のLED化は投資回収期間も短いと考えられるため、LED化を検討していただくと良い。 水銀灯は水俣条約の発効により入手困難になるので、早期に高効率照明に更新していただくと良い。
13 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○高効率照明設備の導入について 2019年度に照明のLED化を進めたが8割未満であり、今後も順次導入を検討するとのこと。 目標を設定して計画的に高効率照明を導入していただくと良い。
13 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○高効率照明設備の導入について 清掃センターではHf蛍光灯への切り替えが進んだが、本庁舎等も含めると、高効率照明への切り替えは8割未満と考えられるとのこと。 使用時間の長い照明を優先に、計画的に高効率照明に切り替えていただくと良い。
14 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○日常的に使用する設備の節電について パソコン・プリンターなどは、省エネモードに設定しているとのこと。 省エネ月間などは、掲示板で周知しているとのこと。 パソコンにはモニタのみの消灯設定もあるので、引き続き取組内容を検討して周知していただくと良い。
14 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○日常的に使用する設備の運用管理について パソコンを省エネモードにするなどの対策はほぼ実施されていると考えられる。 その他の対策例として、自動販売機であれば、照度が確保される場所や時間帯では消灯する、高効率型の設備を導入するなどを検討していただくと良い。
14 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○日常的に使用する設備の節電について 日常的に使用する設備の節電について、事業所として統一の運用ルールを作っていないとのこと。 節電につながる取組を検討し、従業員に周知していただくと良い。
14 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○日常的に使用する設備の運用管理について コピー機は省エネモードになっているが、日常的に使用する設備の節電について、事業所として統一の運用ルールを作っていないとのこと。 節電につながる取組を検討し、従業員に周知していただくと良い。
14 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○日常的に使用する設備の節電について 日常的に使用する設備の節電について、文書化されたルールに基づいた対策は実施していないとのこと。 節電につながる取組を検討し、従業員に周知していただくと良い。
15 | I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | ○ベンチマーク指標の活用について ベンチマーク指標の活用状況が確認できなかった。 ベンチマークの値を店舗ごとや他者と比較すれば、優良な対策や改善点の発見に繋がる可能性があるため、データを分析して省エネルギー対策に活用していただくと良い。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車は運転日報で管理しているとのこと。 走行距離及び給油量も確認し、燃費を把握していただくと良い。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車を4台、レンタカーを1台使用しており、給油量や走行距離は記録しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 社用車は事務系が3台、トラックが3台あるが利用頻度が低く、輸送関係は原則外部業者に委託していることから、「非該当」としたとのこと。 社員の啓発的な目的もあるので、燃料使用量や走行距離を記録して燃費を把握し、燃費向上の取組を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 11 繊維工業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車は所有しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車は所有しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車は所有しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃費向上のための啓発について 自動車は部門毎に管理しているが、走行距離や給油量の把握は実施していないとのこと。 走行距離と給油量から燃費の把握を行い、エコドライブの教育など燃費が向上する対策を検討していただくと良い。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃費向上のための啓発について 事業所の社有車は、1～2台しかないとのこと。 社有車の台数が少なく、事業所全体から見た二酸化炭素排出量は僅かかもしれないが、燃費の向上につながる取組を検討し、従業員に周知していただくと良い。
16 | E 製造業 | 16 化学工業 | ○燃費向上のための啓発について 自動車の燃料使用量は記録しているが、燃費までは把握していないとのこと。 省エネ対策の啓発効果もあると考えられるため、燃費の向上につながる取組を検討し、従業員に周知していただくと良い。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車はドライブレコーダーで走行距離を記録しているとのこと。 給油量とドライブレコーダーの記録を元に、燃費を確認していただくと良い。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車は走行距離を記録しているとのこと。 給油量も確認し、燃費を把握していただくと良い。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 年間の給油量と走行距離は把握できるが、燃費計算まではしていないとのこと。 社員の啓発的な目的もあるので、燃料使用量や走行距離を記録して燃費を把握し、燃費向上の取組を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 22 鉄鋼業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車は、走行距離、燃料使用量等を把握していないとのこと。 エネルギー消費量の割合は小さいが、省エネ対策に関する啓発活動の一環として、燃費向上の取組を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | ○燃費向上のための啓発について 自動車の使用記録はあるが、会社全体のエネルギー使用量の1％にも満たないため管理を行っていないとのこと。 エネルギー消費量の割合は小さいが、省エネ対策の啓発効果もあると考えられるため、対策を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 24 金属製品製造業 | ○燃費向上のための啓発について 社有車等の燃費は確認していないとのこと。 走行距離と給油量から燃費の把握を行い、エコドライブの周知など燃費の向上につながる取組を検討していただくと良い。
16 | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | ○燃費向上のための啓発について 年間の給油量と走行距離は把握できるが、燃費計算まではしていないとのこと。 社員の啓発的な目的もあるので、燃料使用量や走行距離を記録して燃費を把握し、燃費向上の取組を実施していただくと良い。
16 | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | ○燃費向上のための啓発について 燃費は基準年度から向上していないが、職員が燃費を意識するような教育は特に実施していないとのこと。 燃費の向上につながる取組を検討し、職員に周知していただくと良い。
16 | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ○燃費向上のための啓発について 年間の給油量と走行距離は把握できるが、燃費計算まではしていないとのこと。 社員の啓発的な目的もあるので、燃料使用量や走行距離を記録して燃費を把握し、燃費向上の取組を実施していただくと良い。
16 | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ○燃費向上のための啓発について 給油量や走行距離は記録しているが、燃費の計算は行っていないとのこと。 燃費を計算し、従業員に燃費向上に関する啓発を実施していただくと良い。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○フォークリフトについて フォークリフトは、A工場と合わせて25台程度あり、電動フォークリフトはそのうち2台とのこと。 電動フォークリフトの出力でも対応可能なラインがあれば、導入を検討していただくと良い。
16 | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ○フォークリフトについて フォークリフトは協力会社の所有であるとのこと。 協力会社に対して省エネ運用するよう促していただくと良い。
16 | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | ○フォークリフトについて 電動フォークリフトは、パワーがないため導入していないとのこと。 電動フォークリフトは、省CO2のほか、燃料費が安く省コストとなる。近年は電動フォークリフトで問題となるパワーや連続稼働時間等の性能も向上している。引き続き情報を収集し、電動フォークリフトの出力でも対応可能なラインがあれば、導入を検討していただくと良い。
16 | E 製造業 | 09 食料品製造業 | ○エコカーに関する記載について エコカーへの移行が記載されている。 燃費向上に関する運用管理ではないため、「17 自主対策」に記載していただくと良い（電気自動車など先進的なエコカーの場合は、別紙6への記載も可（別紙5との重複は不可））。

## 別紙6
先進的・先導的対策（別紙６関係）の助言内容
対策 分類 | 業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
1① | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | バイオマスボイラを40年前から使用しており、燃料は国内の建設廃材とのこと。建設リサイクル法制定（平成12年）以前のバイオマスボイラ導入は、当時としては先導的であったと考えられる。設備が老朽化していることから、適切に修繕して継続使用していただくと良い。 また、LNGを使用する場合との削減効果を試算して、PRしていただくと良い。
1① | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | ガラスの材料にリサイクル資材を利用しているとのこと。 ガラスの材料に珪砂等のバージン素材を使用した場合と、リサイクル資材を使用した場合とで、エネルギー面からのメリットを試算、比較し、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②, 2② | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 荷捌き中のトラックのアイドリングストップが徹底されていたことを確認した。 調達・配送関係の取組を整理して先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②, 2② | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 製品は、可能な範囲で集約してから出荷するようにしているとのこと。 また、ミルクラン（巡回集荷）も導入しているとのこと。 なお、工場間の製品の運搬は、外注業者に委託し、定期便方式で実施しているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 例えば、ミルクランによる運送会社の走行距離の削減に加えて、御社の製品が、納入先で使用されるエネルギーの削減に寄与することなども先進的・先導的対策として考えられる。
1②, 2②, 3③ | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 物流のルート見直し、積載効率を上げる、植林活動など、該当しそうな取組はあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者の温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②, 2②, 3⑥ | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 原材料や製品の入出荷は、夜間配送や混載便の利用を行っているとのこと。 また、コスト削減が主目的ではあるが、輸入原料肉の調達を遠方の通関経由から名古屋通関経由に変更し、国内の輸送距離を短縮させたとのこと。 入出荷の時間帯の指定、方法の指定や輸送距離の短縮が、他者のエネルギー使用量を削減する効果を試算して先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②, 2②, 3⑥ | E 製造業 | 11 繊維工業 | トラック運送業界の働き方改革により、ドライバーの就業時間が短くなったため、時間調整が必要となる荷受けの時間指定をしなくなったとのこと。 自社の発案であれば、先進的・先導的対策になったと考えられる。自社の発案でアイドリングストップや渋滞時間回避など他者に働きかけた取組があれば、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②, 2②, 3⑥ | E 製造業 | 16 化学工業 | 朝に集中していた原料の搬入車両を、夜までの時間で均一化したとのこと。 また、配送をトラックから鉄道に移行しているとのこと。 渋滞緩和やモーダルシフトについて、CO2削減効果を試算し、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 他にも、御社発案の取組があれば記載してPRしていただくと良い。
1②, 2②, 3⑥ | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 朝の配送は6：00からとして、渋滞を避けているとのこと。 配送時間の変更等、地球温暖化対策に寄与する環境対応を先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
1②, 2②, 3⑥ | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | 搬入するトラックには、アイドリングストップをしないものも見られるとのこと。 通勤車両も含め、車両にはエコドライブを徹底するよう周知し、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
2① | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 既存の製品より活性の高い製品を作れば、運搬量が減り物流におけるCO2削減へ寄与できる可能性も考えられるとのこと。 他にも、調達や配送などで工夫できる点があるかもしれないので、調達先・配送先等と検討していただくと良い。
2① | E 製造業 | 11 繊維工業 | 特殊加工した生地の開発を行っているとのこと。 冷暖房の設定温度の緩和につながるなど、CO2削減効果が考えられる場合は、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、他にも該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
2① | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 自社製品が、鋳物工場で型に使用する鋳物砂として使用されており、再利用できることから廃棄物削減に貢献しているとのこと。 既存のけい砂を使用した場合と自社製品を使用した場合とで、エネルギー面からのメリットを試算、比較し、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
2①, 3③ | E 製造業 | 16 化学工業 | トウモロコシなどの植物を原料とした生分解性プラスチックの製品の生産や、植樹活動を行っているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者の温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 例えば、製品の加工において工夫をすることにより、納入先で使用されるエネルギーの削減に寄与することや、原材料の調達等において、交通渋滞を避けた時間を指定することにより、納入業者が使用するエネルギーの削減に寄与することなども先進的・先導的対策として考えられる。
2①, 3⑤ | E 製造業 | 11 繊維工業 | 冷感加工の生地を開発しているとのこと。 冷房温度設定の緩和につながるため、自社の開発であれば、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
2①, 3⑥ | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 食品ロスの低減に関しては、歩留まりを上げることで対応しているとのこと。 また、今後の設備の更新により、製品の生産の過程において原材料の損失を減らすことで、食品ロスを低減させることも計画しているとのこと。 賞味期限の長い製品や、調理に使用するエネルギーが少ない製品の開発により、消費者側の温室効果ガス排出量の削減量も試算していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
2② | E 製造業 | 16 化学工業 | 廃棄物の削減や乾燥による軽量化などによる運搬時の負荷低減など、該当しそうな取組はあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
2② | E 製造業 | 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 | トラックを大型化して輸送台数を減らすことによる運搬時の負荷低減など、該当しそうな取組はあるとのこと。 別紙6には、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
2② | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 他者がアルミニウムを再溶解させるエネルギー使用量を削減する目的で、溶解させた状態でアルミニウムを出荷しているのであれば、先進的・先導的対策に該当するため、削減効果を試算して、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
3③,⑥ | E 製造業 | 09 食料品製造業 | 記載された内容以外に、「菜の花プロジェクト」（バイオマス資源の地域循環・利用促進活動）にも参加していることを確認した。 他者からのCO2排出削減につながる活動であれば、可能な限り削減効果を試算して、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
3④ | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | 啓発施設では、夏休みを利用した見学会等を開催し、施設のしくみを紹介しているとのこと。 実施している見学会等は、将来的な地球温暖化対策につながる活動であるため、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
3④,⑥ | R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | 太陽光発電を行い、全量を売電しているとのこと。また、小学生の工場見学を受け入れているとのこと。 地球温暖化防止につながる啓発・教育活動など、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 先進的・先導的な対策の解説や事例はガイドブック（6ページ、24～28ページ）に掲載しているので、該当しそうな取組やできそうな取組がないか検討していただくと良い。
3④,⑥ | S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | 緑のカーテンの設置を市民に呼びかけ、省エネルギー、節電を推進しているとのこと。 別紙6には、社会全体や他者の温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組を、削減効果も試算して、記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
3⑤ | E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 研究施設で水素と二酸化炭素からメタンを合成する技術（メタネーション）の研究を進めているとのこと。 将来的に地球温暖化対策に寄与することが期待されるため、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
3⑥ | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | A工場で粉砕した材料に水を加え（水分量30％）、B工場に運搬して加工している。これまでに水分量を減らしてきており、現在の30％になったとのこと。 材料に含まれる水分量の削減は、運送会社の燃料代の節約になる。水分量の削減対策を先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
3⑥ | R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | 一般ごみの持ち込みで発生する渋滞を避けるため、以下の対策を実施しているとのこと。 ・登録カードによる空車重量測定の省略 ・タッチパネルへの電話番号入力により搬入者名等記入の省略 ・ホームページに待ち時間を掲載（650件/日程度の閲覧がある） 渋滞によるCO2発生を抑制する良い事例なので、取組内容を別紙6に記載してPRしていただくと良い。
3⑥ | E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 太陽光パネル設置のための「屋根貸し」を行っているとのこと。 別紙6に、社会全体や他者から温室効果ガス排出量を削減することを目指した取組として削減効果も試算して記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
3⑥ | F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | ガス製造工程で発生した冷熱を、隣接する事業者が利用されているとのこと。 自社で余剰となる冷熱を他者で有効利用する良い事例なので、別紙6に記載していただき、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。
- | E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 対策が記入されているが、二酸化炭素削減量が記入されていない。御社の環境報告書で製品の省エネルギー効果を試算しているので、試算結果を別紙6に記載してPRしていただくと良い。

## その他
その他の助言内容
業種 （大分類） | 業種 （中分類） | 助言内容
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 厨房設備の燃料を重油から都市ガスに転換したとのこと。 別紙5の「17 自主対策」に該当するため、可能な範囲でCO2削減効果を試算して記載していただくと良い。 また、取組の内容とCO2削減効果を、社内での啓発活動に活用していただくと良い。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | コンプレッサーからの排気をダクトで導いて汚泥乾燥に利用していることを確認した。 この排気を活用した汚泥乾燥が自社のCO2削減に寄与する場合は別紙5の「17 自主対策」に記載、処理業者など他者からのCO2削減に寄与する場合は別紙6に記載し、先進的・先導的対策としてPRしていただくと良い。 いずれの場合も、CO2削減効果が試算できる場合は、試算して記載していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 別紙5の対策の実施状況について、「実施」の判断基準が明確でなかった対策は「未実施」としたとのこと。 対策を実施し、次の課題解決に向けたPDCAサイクルが回っていれば「実施」と言える。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
E 製造業 | 18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 別紙5の対策の実施状況について、「実施」の判断基準が明確でなかった対策は「未実施」としたとのこと。 対策を実施し、次の課題解決に向けたPDCAサイクルが回っていれば「実施」と言える。 対策の実施状況から「実施」「未実施」を判断していただくとともに、今後の対策に関する課題について記載していただくと良い。
R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | 第1年度は基準年度から排出量が約30％増加、との報告をしたことについて、増加要因は以下のように推察される。 ・破砕ごみの散水により、第１年度は焼却処理量が過剰に計上された（注１）。 ・廃プラスチックの割合を代替値にしたことで、実績より過剰にプラスチックごみの焼却量が計上された（注２）。 このため、CO2排出量は、毎年同じ方法で算出することが望ましいことから、算出方法を変更した場合は、その事情も併せて記載していただくと良い。 また、第１年度のCO2排出量の算出における増加要因を確認していただくと良い。 注１：リチウムイオンバッテリーによる火災が相次いだことから、消防から破砕ごみには水をかけてから焼却するよう指導された。 注２：ごみ質分析は、基準年度は年12回実施したが、第1年度は4回しか実施できず、プラスチックごみの割合にバラツキが大きいため、環境省の標準的な値18.1％を用いた。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 排出量原単位を指標としており、原単位は悪化している。 悪化の要因は、製造能力増強のための茹で麺機の更新（大型化）及びスポットクーラー2台の導入による温室効果ガス排出量自体の増加と、製造量の減少によるとのこと。 また、麺を2回茹でる等の調理工程が増加した製品の製造も温室効果ガス排出量の増加に影響しているとのこと。 製品需要の減少に合わせて製造ラインを集約することは設備的には可能であるが、一時的な省エネルギー対策で従業員を減らすことはできないため、経営上、ラインの集約は困難であるとのこと。 製造工程の自動化は進んでいるが、製品ラインナップの季節的な変化もあり、完全な自動化は現段階では困難であるとのこと。 原単位を計算するために集計したデータを、エネルギー使用量（Y)を縦軸、生産量（X)を横軸としてグラフ化していただくと良い。 原単位はY/Xで求められる。 グラフから、生産量変化と原単位変化の関係が見える化できるので、省エネルギー対策検討の資料として活用していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 一般に、生産量が増加すれば排出原単位は低くなるが、第1年度の排出原単位が高くなったとのこと。生産量が急増したことから蒸留塔の使い方が変わり、蒸気の使用効率が悪くなったことが原因の一つとして考えられるとのこと。 原単位を計算するために集計したデータを、エネルギー使用量（Y)を縦軸、生産量（X)を横軸としてグラフ化していただくと良い。 原単位はY/Xで求められる。 グラフから、生産量変化と原単位変化の関係が見える化できるので、省エネ対策検討の資料として活用していただくと良い。
E 製造業 | 24 金属製品製造業 | 契約電力を超過しないようにデマンドコントロールを利用し、溶湯の生産を調整しているとのこと。 電力炉は、大きな出力で長時間使用するほど電力を多く消費するため、製品の品質と生産に支障がない範囲で出力と時間を低減できる余地がないか確認していただくと良い。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | 2019年度に新たに導入された設備が、温室効果ガス排出量の４割以上を占め、排出量が増加した主要因であるが、データを収集しながら、最適な運用となるよう検証していることを確認した。 当初の設計に基づく設定値が現在も最適な運用とはならないこともあるので、引き続き、データを蓄積し、運用改善をしていただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | ボイラーメーカーから、ボイラーの運転状況に関するレポート（メーカーがオンラインでデータ収集している）を毎月提供されているとのこと。また、ボイラーとコンプレッサーの台数制御について、メーカーからの助言に基づき運用変更し、改善効果があったとのこと。 ボイラーメーカーの作成するレポートには、高負荷運用状態での熱効率が示されている場合がある。負荷変動に対応して台数制御運転を行う場合には、ボイラー群の実際の熱効率（システム効率）はより低くなることに注意が必要である。
E 製造業 | 16 化学工業 | 冷却塔の冷却水がオーバーフローしていることを確認した。 流量等問題がないか、確認していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 流量や圧力の設定値は、当初設定してから時間が経過している場合、適正値が変わっている可能性がある。 各設備の設定値が、現在の生産状況でも適切であるかなど、定期的に確認していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 事務室内の全熱交換器は、空調稼働時では「熱交換モード」での使用を徹底していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 工場の一部（入口から遠い範囲）では５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）が徹底されていないという印象を受けた。 作業効率等が改善し地球温暖化対策にも寄与するので、まずは、５Sの実施状況を確認していただくと良い。
E 製造業 | 22 鉄鋼業 | 製造ラインでは操作手順や、安全面の配慮などが掲示されており、５S（整理、整頓、清潔、清掃、躾）も徹底されていた。 ユーティリティ設備についても、適正管理が徹底されるよう、必要事項を明示して周知していただくと良い。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 34 ガス業 | 省エネルギー対策を実施する対象と到達目標を設定し、設備類の発熱量から必要となる冷却水の量を計算したり、ガスの性状を踏まえて圧力タンクの容量の減量の試算を行うなど、データに基づく対策検討を実施しているとのこと。その一方で、会議室の照明、換気扇、エアコンのスイッチに注意喚起の表示をするなどの対策の余地があることを確認した。 照明スイッチの対応範囲、空調の設定温度、「退室時電源OFF」などの表示をし、全従業員が一層の省エネルギー行動を実践できるよう促進していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 製品の品目切替時に、不良品（全体の8％程度）が出やすいとのこと。不良品は再度溶融して利用しており、ガラスは廃棄物として外部に出さないとのこと。 不良品は、資源としてリサイクルできても投入したエネルギーは回収できない。歩留まりを上げることが大きな省エネルギーにつながる。引き続き不良品発生低減に努めていただくと良い。 また、ガラスを廃棄物として出さない点を、廃棄物処理に要するエネルギー面からのメリットを試算し、PRしていただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 製品の要求レベルが高いこと、端材をカットする工程があることなどから、歩留まりは溶融炉で70％程度であるとのこと。 不良品や端材は、資源として回収できても、投入したエネルギーまでは回収できない。歩留まりを上げることが大きな省エネルギーにつながるため、より一層、不良品発生の低減に努めていただくと良い。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 不良品の削減活動を行いエネルギー使用量の削減を図っているとのこと。 不良品は、資源として回収できても、投入したエネルギーまでは回収できない。歩留まりを上げることが大きな省エネルギーにつながるため、より一層、不良品発生の低減に努めていただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 現在使用している重油ボイラーを、都市ガスボイラーへ更新することを検討中とのこと。 重油から都市ガスへ燃料転換した場合、温室効果ガス排出量の削減につながるため、引き続き、更新を検討していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | キルン燃料のA重油から都市ガスへの転換を、ガス会社とともに技術開発中とのこと。 都市ガスに転換すると、排出係数の改善効果に加えて、燃焼時における燃料の霧化に要する圧縮空気のエネルギーも不要となる。引き続き技術開発を進めていただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 空調の室外機が密に設置されている箇所があることを確認した。 室外機を密に設置すると、室外機から放出された熱を別の室外機が吸引してしまい、運転効率が低下する場合があるため、配置を検討していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 空調の室外機の多くが、直射日光に晒される場所に設置されていることを確認した。 冷房運転時に、室外機が高温になると運転効率が低下するため、すだれ等による日除け対策を検討していただくと良い。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 明り取り屋根が汚れて光が入りにくくなっているのを確認した。 清掃や交換を検討していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 全配管について必要性の確認を行ったとのことだが、配管が多く、老朽化が進んでいる箇所があるものの補修が滞っているとのこと。 配管の補修強化期間などを設けて、点検・補修を徹底していただくと良い。 また、エア漏れについて、日常点検だけでなく、非操業時を活用し点検を実施していただくと良い。 さらに、不使用配管は元から閉鎖しているかの確認を行っていただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | 全配管について必要性の確認を行ったとのことだが、配管が多く、老朽化が進んでいる箇所があるものの補修が滞っているとのこと。 配管の補修強化期間などを設けて、点検・補修を徹底していただくと良い。 また、エア漏れについて、日常点検だけでなく、非操業時を活用し点検を実施していただくと良い。 さらに、不使用配管は元から閉鎖しているかの確認を行っていただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 照明の自動消灯、パソコン関連機器の自動シャットダウン、省エネ型の自動販売機への更新など、日常的に使用する設備の節電対策を積極的に導入していることを確認した。 設備の更新以外であっても、消耗品等を交換する際に省エネタイプの採用ができないか、検討していただくと良い（例：エネルギー消費割合が高い圧搾機の駆動ベルトに省エネベルトを採用できないか等）。
E 製造業 | 32 その他の製造業 | 40年前に導入した吸収式冷凍機を、来年度を目途に高効率な電力式チラーへ更新することを検討中とのこと。 会社として省エネルギー設備の導入に対し、投資回収期間を減価償却の長期間で判断しているため、設備更新が進めやすい体制にあるとのこと。 引き続き高効率な設備への更新を検討していただき、温室効果ガス排出量の削減に努めていただくと良い。
I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | 新規出店があるほか、店舗を全面改装して冷蔵庫を導入するなど、温室効果ガス排出量が増加する要因が多いとのこと。 新店舗や大規模改修時に冷凍機別置型の冷蔵庫を導入するケースもあるが、故障時の対応や近隣騒音等の面での不安があるため全てを冷凍機別置型にする方針ではないとのこと。 冷凍機内蔵型の冷蔵庫は店内に排熱があり、冷房時のエネルギー消費量が多くなるため、維持管理の計画や騒音対策を実施し、可能な限り冷凍機別置型で、自然冷媒型の高効率冷蔵庫を導入していただくと良い。 また、受電設備を大型化する際には、高効率変圧器を導入していただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 敷地内に社員寮があることを確認した。 日常生活における省エネルギー行動等の啓発を行い、エネルギー消費量の削減を促進していただくと良い。
E 製造業 | 11 繊維工業 | 地球温暖化対策チームと、工場の作業員の省エネ意識に乖離があるよう感じられた。トップダウン、あるいは権限移譲などにより、省エネルギー対策が徹底される体制を構築していただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 電力の調達については、二酸化炭素排出係数の低い業者からの調達を検討していただくと良い。
S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | 安価な電力を調達した結果として、CO2排出係数が高い電力を使用しているとのこと。 率先行動が求められる行政の立場として、低炭素電力の利用を検討していただくと良い。
S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | 電力の調達先は、競争入札により決定しているとのこと。 二酸化炭素排出係数の低い電力が調達できるよう、入札の参加要件等を検討していただくと良い。
S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | 電力の調達先は総務課が入札で決定しており、二酸化炭素排出係数を考慮しているかは把握していないとのこと。 二酸化炭素排出係数の低い電力が調達できるよう、入札の参加要件等を検討していただくと良い。
I 卸売業，小売業 | 56 各種商品小売業 | 「省エネ推進店舗」などを設定して積極的な省エネ活動（省エネ型機器の試験導入、積極的な運用改善と効果確認など）ができないか検討していただくと良い。 実施した省エネ活動と効果を消費者にアピールしながら、良好な結果が得られた対策を他店舗に水平展開していただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 熱回収式コンプレッサーを導入し、空気圧縮時に発生する圧縮熱をボイラー給水の加温に利用しているとのこと。 現在、廃棄している蒸気のドレンの排熱についても、「温水」として機器の洗浄や、暖房、保温等への利用も検討していただくと良い。 また、工場は、加温と冷却の工程が多いため、排熱を解凍に利用する等の検討を続けていただくと良い。
E 製造業 | 09 食料品製造業 | 小型貫流ボイラーは、ドレン（蒸気凝縮水）回収を行っているとのこと。 引き続き、排熱利用の可能性がないか、検討していただくと良い。 （小容量のボイラーでは経済的でない可能性がある。）
E 製造業 | 16 化学工業 | A工場では蒸気のドレンを回収し、ボイラー給水の加温に利用しているとのことだが、B工場ではドレンが廃棄されていることを確認した。 B工場においてもドレンを回収し排熱をボイラー給水の加温に利用する他、「温水」として機器の洗浄などへの利用、暖房利用、保温や余熱利用等も検討していただくと良い。 また、過去にドレンの排熱を回収する設備の導入を検討したが、投資回収年数が長いため見送ったとのこと。現在、ボイラー給水の加温は生産した蒸気を用いて行っているとのこと。 ドレンから回収した排熱でボイラー給水を加温できれば、蒸気の使用量の削減ができるので、費用対効果も含めて再度導入を検討していただくと良い。
E 製造業 | 31 輸送用機械器具製造業 | 原材料は、炉の排熱により予熱されて溶解炉に投入されるとのこと。 炉の排熱について、他にも用途がないか確認していただき、排熱の有効利用を検討していただくと良い。
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 36 水道業 | 豊橋市バイオマス利活用センターにおいて、ガス発電設備の排熱を回収し、メタン発酵槽を温める温水の加温に利用しているとのこと。 炭化炉の排熱については、場内に排熱を有効活用する施設がないため、大気中に放熱しているとのこと。 大気中に放出している炭化炉の排熱についても、新たな用途を検討していただくと良い。
E 製造業 | 14 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 脱石炭を想定した検討を行っているとのこと。 コスト面の課題はあるが、社会情勢を踏まえ、地球温暖化防止対策として脱石炭の検討を進めていただくと良い。
E 製造業 | 23 非鉄金属製造業 | 省エネルギー対策に関する情報収集や対策検討ができる人材がいないため、簡易な運用改善も進まないとのこと。 エネルギーの無駄を省けば、設備の維持管理や運用改善を主に行う人員の確保、外部委託費用の捻出ができる可能もあるため、長期的な視点で経営改善につながる体制の構築を検討していただくと良い。 特に現在、親会社から全面的な改善指導を受けているとのことで、これによる作業環境の改善や手順の明確化等は作業効率の向上、省エネルギー対策にも繋がるため、継続的に改善活動に取り組んでいただくと良い。 さらに、親会社における省エネルギー対策を参考にすることも有効と考えられるため、協力を得ながら対策を進めていただくと良い。
I 卸売業，小売業 | 52 飲食料品卸売業 | 省エネタイプの設備が順次導入されている。設備の運用は全店舗共通の事項もあるとのこと。 店舗ごとの来店者の動線、日の当たる方向、建屋の構造などを考慮し、店舗の特徴に応じた省エネルギー対策を検討していただくと良い。
R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | 過去にBDF（バイオディーゼル燃料）、煙突の白煙防止設備の停止など、様々な対策の試行錯誤をされてきたとのこと。 残念ながら導入できなかった対策もあるが、今後新たに適切な方法が導入できるよう、引き続き検討していただくと良い。
E 製造業 | 16 化学工業 | ガスタービンコージェネレーション設備は、導入当時の生産量から計画した仕様であるが、近年は生産量の減少に伴い事業所内の電力需要が減少しているため、ガスタービンコージェネレーション設備を最低出力で運転しても、発電する電力と製造する蒸気に余剰が発生するとのこと。 そのため、余剰の電力は、電力事業者の電力系統に送電（逆潮流）しているとのこと。余剰の蒸気は用途が無いため、蒸気タービン発電機で電力を発電し、その電力も逆潮流しているとのこと。 今後の生産ライン増設や生産量の増加に備え、エネルギー消費原単位を低減する活動を進めていただくと良い。 今後も余剰の電力や蒸気の発生が継続する場合は、近隣の施設への供給等も検討していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 太陽光パネルを独身寮の屋上に設置しているとのこと。 太陽光パネル設置による効果を多角的（費用、啓発、省CO2など）に検証し、増設を検討していただくと良い。
R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | 排ガス発電については、メーカーから設備導入に向けた営業があるとのこと。 発電できる可能性があると考えられるため、引き続き検討していただくと良い。
E 製造業 | 21 窯業・土石製品製造業 | 電力使用量は日変動が大きく、デマンド監視装置を導入していることにより、電力使用量のピーク時には稼働の優先順位の低い機器類を停止させるため、キルン前後の工程が滞留することもあるとのこと。 営業との連携により納期を調整し、機器類の稼働の平準化、効率化を実現した事例があるので、参考にされたい。
R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | プラスチック製容器包装を分けない前提で炉の設計をしており、「プラスチック製容器包装」を分別して資源化すると、可燃ごみだけでは焼却時にカロリーが足りず助燃剤がより必要となるとのこと。 CO2排出量を削減するために、廃プラスチックを含めた焼却量そのものを削減するよう、引き続き組合構成自治体を通じてごみ削減の意識啓発に努めていただくと良い。
R サービス業（他に分類されないもの） | 88 廃棄物処理業 | ごみ搬入量とごみ処理量が増加したこと及び廃プラスチックの混入割合が増加したことにより、温室効果ガス排出量の目標が達成できなかったとのこと。 組合構成市に、ごみそのものの排出量やプラスチック等の混入量の削減対策強化を呼びかけていただくと良い。
S 公務(他に分類されるものを除く) | 98 地方公務 | ごみ質分析の結果が大きく変動し、計算上、非エネルギー起源CO2の排出量が大幅に増加したとのこと。 ごみ質分析の方法に問題がないか、確認していただくと良い。
R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | 非エネルギー起源CO2の排出量で条例の対象となっているが、エネルギー起源CO2の排出量削減にも貢献していただくと良い。
R サービス業(他に分類されないもの) | 88 廃棄物処理業 | 非エネルギー起源CO2の排出量で条例の対象となっているが、エネルギー起源CO2の排出量削減にも貢献していただくと良い。 運用を委託している事業者から省エネルギーのアイデアを聞くなどして、引き続き対策を検討していただくと良い。